|  | ИП Крылов Иван Васильевич ИНН 352526900865 |  |  | 8 (8172) 50-35-32 ¦ 5s-proekt.ru ea503532@yandex.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель главы Белозерского муниципального округа Лебедев Андрей Владимирович ____________/Лебедев А.В./ «___» _____________ 2026 г. М.П. |  |
| СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ до 2045 года Обосновывающие материалы |  |  |  |  |
|  |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Крылов Иван Васильевич ____________/ Крылов И.В./ «___» _____________ 2026 г. М.П. |  |
| г. Вологда 2026 год |  |  |  |  |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| I | Утверждаемая часть |
| --- | --- |
| II | Обосновывающие материалы |
| Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» |  |
| Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» |  |
| Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения Белозерского муниципального округа» |  |
| Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» |  |
| Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения Белозерского муниципального округа» |  |
| Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» |  |
| Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» |  |
| Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» |  |
| Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения» |  |
| Глава 10 «Перспективные топливные балансы» |  |
| Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения» |  |
| Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» |  |
| Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения Белозерского муниципального округа» |  |
| Глава 14 «Ценовые (тарифные) Белозерского муниципального округа» |  |
| Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» |  |
| Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» |  |
| Глава 17 «Оценка экологической безопасности теплоснабжения» |  |
| Глава 18 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения» |  |
| Глава 19 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения» |  |
| Приложения |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	11

ГЛАВА 1. "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	12

Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения"	12

а) в зонах действия производственных котельных	12

б) в зонах действия индивидуального теплоснабжения	17

Часть 2 "Источники тепловой энергии"	17

а) структура и технические характеристики основного оборудования	17

б) параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	23

в) ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	23

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	24

д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	25

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	26

ж) способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	26

з) среднегодовая загрузка оборудования	26

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	27

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	27

л) характеристика водоподготовительных установок	28

м) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	29

н) проектный и установленный топливный режим котельных	29

о) сведения о резервном топливе котельных	29

п) эксплуатационные показатели функционирования котельных	29

р) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	30

Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них"	30

а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	30

б) карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	32

в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	32

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	49

д) описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	49

е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	50

ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	54

з) гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	54

и) статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	54

к) статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	55

л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	55

м) описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	55

н) описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	57

о) оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	59

п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	59

р) описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	59

с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	60

т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	64

у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	64

ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	64

х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	64

ц) данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	65

Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"	65

Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии"	75

а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	75

б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	84

в) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	84

г) описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	84

д) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	85

ж) описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения	86

з) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	86

Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки"	87

а) описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения	87

б) описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения	91

в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	91

г) описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	91

д) описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	91

Часть 7 "Балансы теплоносителя"	91

а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	91

б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	92

Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"	92

а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	92

б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	94

в) описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	94

г) описание использования местных видов топлива	94

д) описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	94

е) описание преобладающего в муниципальном округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения	95

ж) описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального округа	95

Часть 9 "Надежность теплоснабжения"	95

а) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	98

б) частота отключений потребителей	99

в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	99

г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	99

д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора	99

е) результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	99

Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"	100

Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"	100

а) описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	100

б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	101

в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения	102

г) описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	102

д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	102

е) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	102

Часть 12 "Экологическая безопасность теплоснабжения"	102

а) электронная карта территории поселения, муниципального округа, города федерального значения с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения	103

б) описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории поселения, муниципального округа, города федерального значения	104

в) описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении	104

г) описание технических характеристик котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов	104

д) описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности)	105

е) описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	105

ж) описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	105

з) описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива	105

и) данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения, муниципального округа, города федерального значения	105

Часть 13 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального округа"	106

а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	106

б) описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения муниципального округа (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	106

в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	106

г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	107

д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	107

ГЛАВА 2 "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	108

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	108

б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	108

в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	109

г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	110

д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	111

е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	111

ГЛАВА 3 "ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ"	112

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов	112

б) паспортизация объектов системы теплоснабжения	112

в) паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	112

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	112

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	112

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	112

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	112

з) расчет показателей надежности теплоснабжения	112

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	113

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	113

ГЛАВА 4 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"	114

а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения – балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	114

б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	130

В) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	130

ГЛАВА 5 «МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ»	131

а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	131

б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения	131

В) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения – на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, города федерального значения	132

ГЛАВА 6 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ»	133

а) расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	133

б) максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	134

в) сведения о наличии баков-аккумуляторов	134

г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	134

д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	135

ГЛАВА 7 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"	137

а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	137

б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	139

в) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	139

г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	139

д) обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	139

е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	139

ж) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	140

з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	140

и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	140

к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	140

л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	140

м) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения	140

н) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	140

о) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения	141

п) результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	141

ГЛАВА 8 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"	142

а) предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	142

б) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	142

в) предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	142

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	142

д) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	142

е) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	143

ж) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	143

з) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	143

ГЛАВА 9 " ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ "	144

а) технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	144

б) обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)	145

в) предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям	145

г) расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	145

д) оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	147

е) расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	147

ГЛАВА 10 "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ"	148

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального округа	148

б) результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	154

в) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	154

г) виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	154

д) преобладающий в муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе	155

е) приоритетное направление развития топливного баланса муниципального округа	155

ГЛАВА 11 «ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»	156

а) обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	156

Б) обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	157

В) обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	158

г) обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	159

Д) обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	159

ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ»	160

а) оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	160

б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	161

в) расчеты экономической эффективности инвестиций	163

г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	164

ГЛАВА 13 "ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА"	165

ГЛАВА 14 "ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ"	186

а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	186

б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	186

в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	186

ГЛАВА 15 "РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ"	187

а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах округа	189

б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	190

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией	190

г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	195

д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	195

ГЛАВА 16 "РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	196

а) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	196

б) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	196

в) перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	196

ГЛАВА 17 "ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	197

а) описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения, муниципального округа, города федерального значения	197

б) прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха	197

в) прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения, муниципального округа, города федерального значения	197

г) прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	197

д) прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения	197

ГЛАВА 18 "ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	199

а) перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	199

б) ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	199

в) перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	199

ГЛАВА 19 "СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	200

ВВЕДЕНИЕ

Комплексное проектирование схемы теплоснабжения Белозерского муниципального округа Вологодской области (далее – муниципальный округ) представляет собой задачу, от правильного решения которой, во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в модернизацию и реконструкцию всей системы теплоснабжения. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития города, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства муниципального округа. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического обоснования вариантов развития системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей, путем оценки их сравнительной эффективности.

При актуализации схемы теплоснабжения в качестве отчетного года принят 2025 год.

Разработка схемы теплоснабжения разработана в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями на 8 августа 2024 года);

- Постановление правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 18 марта 2025 года);

- Техническое задание на разработку схемы теплоснабжения;

- Приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (с изменениями на 11 сентября 2024 года);

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации» (с изменениями на 20 марта 2025 года);

- «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями на 26 декабря 2024 года);

- РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22.05.2006;

- СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП 11-35-76;

- СП 124 133302012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с изменением № 1);

- СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНИП 23-01-99;

- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

А также иными нормативными документами, регулирующими вопросы теплоснабжения.

ГЛАВА 1. "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения"

а) в зонах действия производственных котельных

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации

Функциональная структура теплоснабжения Белозерского муниципального округа представляет собой централизованное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителей.

На территории Белозерского муниципального округа по состоянию на 01.01.2026 г. три теплоснабжающие организации, производящая, а затем и транспортирующая тепловую энергию потребителям:

- Акционерное общество «Вологодская областная энергетическая компания» (далее – АО «ВОЭК»);

- Общество с ограниченной ответственностью «Осень» (далее – ООО «Осень»);

- Общество с ограниченной ответственностью «Звезда» (далее – ООО «Звезда»);

- МАУ «Центр МТО района».

Централизованное теплоснабжение в Белозерском муниципальном округе обеспечивается с помощью котельных:

- Котельная «Оптика»;

- Котельная «Агрофирма»;

- Котельная «Белозерье»;

- Котельная «Средняя школа № 1»;

- Котельная «Клуб речников»;

- Котельная «Никоновская»;

- Котельная «Антушево»;

- Котельная «Глушково»;

- Котельная «Бечевинка»;

- Котельная «Квартальная»;

- Котельная «Н.Мондома»;

- Котельная «Шола»;

- Котельная «Баня»;

- Котельная «ПМК»;

- Котельная «ДРСУ»;

- Котельная «Маэковский детский сад»;

- Котельная «Маэкса»;

- Котельная «Детского сада с. Антушево»;

- Котельная «БПОУ ВО «Белозерский индустриально педагогический колледж им. А.А. Желобовского»;

- Котельная «Бубровской школы».

Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО

На территории Белозерского муниципального округа единые теплоснабжающие организации отсутствуют.

Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО

На территории Белозерского муниципального округа расположено 20 действующих источников тепловой энергии.

Деятельность по производству и передаче потребителям тепловой) на территории муниципального округа осуществляют следующие организации:

– АО «ВОЭК»;

– ООО «Осень»;

– ООО «Звезда»;

– МАУ «Центр МТО района».

Теплоснабжающие организации арендуют имущество коммунальной инфраструктуры, предназначенное для теплоснабжения (тепловые сети, источники тепловой энергии, кроме котельной «Маэкса» с. Маэкса, ул. Свободы, 86) у муниципального округа. Котельная «Маэкса» с. Маэкса, ул. Свободы, 86 - частная.

Функциональная (существующая) структура теплоснабжения представлена в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1

Функциональная (существующая) структура теплоснабжения

| № п/п | Наименования источников тепловой энергии | Адрес источника | Источник тепловой энергии |  |  | Сети теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | собственник | Теплоснабжающая (теплосетевая) организация | С какого периода находится в эксплуатации у данной теплоснабжающей организации | собственник | Теплоснабжающая (теплосетевая) организация | С какого периода находятся в эксплуатации у данной теплоснабжающей организации |
| 1 | Котельная «Оптика» | г.Белозерск, ул. Галаничева, 39 | Администрация Белозерского муниципального округа | АО «ВОЭК» | февраль 2024 | Администрация Белозерского муниципального округа | АО «ВОЭК» | 2018 |
| 2 | Котельная «Агрофирма» | г.Белозерск, ул. 50 лет ВЛКСМ | Администрация Белозерского муниципального округа | АО «ВОЭК» | 2018 | Администрация Белозерского муниципального округа | АО «ВОЭК» | 2018 |
| 3 | Котельная «Белозерье» | г.Белозерск, ул. Дзержинского, 13 | Администрация Белозерского муниципального округа | АО «ВОЭК» | 2018 | Администрация Белозерского муниципального округа | АО «ВОЭК» | 2018 |
| 4 | Котельная «Средняя школа № 1» | г.Белозерск, ул. Луначарского | Администрация Белозерского муниципального округа | АО «ВОЭК» | 2018 | Администрация Белозерского муниципального округа | АО «ВОЭК» | 2018 |
| 5 | Котельная «Клуб речников» | г.Белозерск, ул. Белозер, 4а | Администрация Белозерского муниципального округа | АО «ВОЭК» | 2018 | Администрация Белозерского муниципального округа | АО «ВОЭК» | 2018 |
| 6 | Котельная «Антушево» | с.Антушево | Администрация Белозерского муниципального округа | АО «ВОЭК» | 2018 | Администрация Белозерского муниципального округа | АО «ВОЭК» | 2018 |
| 7 | Котельная «Глушково» | д.Глушково, ул. Молодежная | Администрация Белозерского муниципального округа | АО «ВОЭК» | 2018 | Администрация Белозерского муниципального округа | АО «ВОЭК» | 2018 |
| 8 | Котельная «Никоновская» | д.Никоновская, ул. Сельская, 12 | Администрация Белозерского муниципального округа | АО «ВОЭК» | 2018 | Администрация Белозерского муниципального округа | АО «ВОЭК» | 2018 |
| 9 | Котельная «Бечевинка» | с.Бечевинка, ул. Молодежная, 13 | Администрация Белозерского муниципального округа | АО «ВОЭК» | 2018 | Администрация Белозерского муниципального округа | АО «ВОЭК» | 2018 |
| 10 | Котельная «Шола» | с.Зубово, ул. Мира, 34 | Администрация Белозерского муниципального округа | АО «ВОЭК» | 2018 | Администрация Белозерского муниципального округа | АО «ВОЭК» | 2018 |
| 11 | Котельная «Н.Мондома» | п.Н.Мондома, ул. Новая, 8а | Администрация Белозерского муниципального округа | АО «ВОЭК» | 2018 | Администрация Белозерского муниципального округа | АО «ВОЭК» | 2018 |
| 12 | Котельная «Квартальная» | г.Белозерск, ул. Красноармейская | Администрация Белозерского муниципального округа | АО «ВОЭК» | 2018 | Администрация Белозерского муниципального округа | АО «ВОЭК» | 2018 |
| 13 | Котельная «ДРСУ» | г. Белозерск, ул. Красноармейская, 67 | Администрация Белозерского муниципального округа | ООО «Осень» | 26.11.2020 | Администрация Белозерского муниципального округа | ООО «Осень» | 26.11.2020 |
| 14 | Котельная «детского сада с. Антушево» | с. Антушево, д. 104а | Администрация Белозерского муниципального округа | ООО «Осень» | 03.07.2023 | Администрация Белозерского муниципального округа | ООО «Осень» | 03.07.2023 |
| 15 | Котельная «ПМК» | г. Белозерск, ул. пер. Советский, 3а | Администрация Белозерского муниципального округа | ООО «Осень» | 26.11.2020 | Администрация Белозерского муниципального округа | ООО «Осень» | 26.11.2020 |
| 16 | Котельная «БПОУ ВО «Белозерский индустриально педагогический колледж им. А.А. Желобовского» | г. Белозерск, ул. Советский Вал, 11 | Администрация Белозерского муниципального округа | ООО «Осень» | 19.04.2023 | Администрация Белозерского муниципального округа | ООО «Осень» | 19.04.2023 |
| 17 | Котельная «Баня» | г. Белозерск, ул. Ленина, 6А | Администрация Белозерского муниципального округа | ООО «Звезда» | 28.02.2019 | Администрация Белозерского муниципального округа | ООО «Звезда» | 28.02.2019 |
| 18 | Котельная «Бубровской школы» | с. Артюшино, д. 44б | Администрация Белозерского муниципального округа | ООО «Звезда» | 06.07.2020 | Администрация Белозерского муниципального округа | ООО «Звезда» |  |
| 19 | Котельная «Маэкса» | с. Маэкса, ул. Свободы, 86 | Частная | МАУ «Центр МТО района» |  | Частная | МАУ «Центр МТО района» |  |
| 20 | Котельная «Маэковский детский сад» | с. Маэкса, ул. Труда, 4 | Администрация Белозерского муниципального округа | ООО «Звезда» |  | Администрация Белозерского муниципального округа | ООО «Звезда» |  |

б) в зонах действия индивидуального теплоснабжения

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы). В зону действия индивидуального теплоснабжения входят потребители с малоэтажной жилой застройкой. На данных территориях преобладают одно-, двухэтажные здания. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы).

Часть 2 "Источники тепловой энергии"

а) структура и технические характеристики основного оборудования

Состав и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии приведены в таблице 1.2.1.

Основные характеристики вспомогательного оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице 1.2.2.

Таблица 1.2.1

Состав и технические характеристики основного оборудования котельных муниципального округа на 2025 год

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | Удельный расход топлива по котлам, кг у.т./ Гкал | КПД котлов, % | Удельный расход топлива по источнику тепловой энергии, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Оптика» | Норд | 3 | 2023 | 3,61/3,61/3,18 | 10,4 | н/д | н/д | н/д | 2025 |
| 2 | Котельная «Агрофирма» | Братск | 6 | 1988г. | 0,95 | 5,7 | н/д | 64,66 | 209,5 | 2025 |
| Основное топливо - уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная «Белозерье» | КВ-ТС-2ун Универсал | 2 1 | 2023г./2000г./1998г. | 0,3 0,25 | 0,85 | н/д | 65,03 | н/д | 2025 |
| 4 | Котельная «Средняя школа № 1» | КВ-ТС-2ун | 2 | 2022г./2023г. | 0,3 | 0,6 | н/д | 63,24 | н/д | 2025 |
| 5 | Котельная «Клуб речников» | КВ-ТС-2ун | 2 | 2016г./2025г. | 0,3 | 0,6 | н/д | 62,22 | н/д | 2025 |
| 6 | Котельная «Глушково» | КВ-ТС-2ун | 4 | 2012г./2024г./ 2019г./2021г. | 0,3 | 1,2 | н/д | 62,81 | н/д | 2025 |
| 7 | Котельная «Никоновская» | КВ-ТС-0,7 | 3 | 2023г./2023г./2024г. | 0,6 | 1,8 | н/д | 54,87 | н/д | 2025 |
| 8 | Котельная «Бечевинка» | КВ-ТС-2р | 4 | 2019г./2020г./2010г./2015г. | 0,35 | 1,4 | н/д | 56,27 | н/д | 2025 |
| Основное топливо - дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная «Шола» | Братск, Тула | 8 | 1976 | 0,49 | 3,92 |  | 55,62 |  |  |
| 10 | Котельная «ДРСУ» | ВК-0,4 | 1 1 | 2025 2016 | 0,34 0,34 | 0,68 | 270 | 75 75 | 270 | 08.2025 |
| 11 | Котельная «детского сада с. Антушево» | КВр-0,2 КВр-0,4 | 1 1 | 2022 2023 | 0,17 0,34 | 0,51 | 270 | 75 | 270 | 08.2025 |
| 12 | Котельная «ПМК» | КВТС-2Ун ВК-0,4 ВК-0,4 | 1 1 1 | 2010 2016 2024 | 0,3 0,34 0,34 | 0,98 | 270 | 65 75 75 | 270 | 08.2025 |
| 13 | Котельная «БПОУ ВО «Белозерский индустриально педагогический колледж им. А.А. Желобовского» | КВр-1,0 | 1 | 2019 | 0,86 | 0,86 | 270 | 75 | 270 | 08.2025 |
| 14 | Котельная «Баня» | КВр-0,63 КВ-0,63 КВТС-2Ун ВК-0,8 | 1 1 1 1 | 2017 1999 2015 2023 | 0,54 0,63 0,3 0,69 | 2,16 | 270 | 75 65 65 75 | 270 | 07.2025 |
| 15 | Котельная «Бубровской школы» | КВр-0,15 Квр-0,2 | 1 1 | 2020 2022 | 0,13 0,17 | 0,3 | 270 | 75 75 | 270 | 07.2025 |
| 16 | Котельная «Маэкса» | КВТС-2Ун КВ ТС1 | 1 1 | 2025 2009 | 0,3 0,3 | 0,6 | 270 | 65 65 | 270 | 2025 |
| 17 | Котельная «Маэковский детский сад» | ВК-0,15 КВр-0,2 | 1 1 | 2018 2022 | 0,13 0,17 | 0,3 | 270 | 75 75 | 270 | 07.2025 |
| 18 | Котельная «Антушево» | Универсал КВ-ТС-2ун | 1 1 | 2003г. 2011г. | 0,3 0,3 | 0,6 | н/д | 54,39 | н/д | 2025 |
| 19 | Котельная «Н.Мондома» | КВ-ТС КВр КВ-ТС | 1 1 1 | 2014г. 2017г. 2025г. | 0,3 0,54 0,3 | 1,14 | н/д | 57,77 | н/д | 2025 |
| Основное топливо - опилки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная «Квартальная» | СН-90 | 3 | 2015 | 0,77 | 2,31 | н/д | 55,01 | н/д | 2025 |
| ВСЕГО: |  |  | 61 | - | 36,91 | 36,91 | - | - | - | - |

Таблица 1.2.2

Основные характеристики вспомогательного оборудования котельных

| № п/п | Наименование оборудования | Марка | Количество | Мощность, кВт | К исп. | Тгод раб., час | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Оптика» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Горелка, комбинированная котла №1 | HR515A - 13 кВт | 1 | 13 |  | 2048 | 2024 |
| 2 | Горелка, комбинированная котла №2 | HR515A - 13 кВт | 1 | 13 |  | 2048 | 2024 |
| 3 | Горелка, комбинированная котла №3 | HR512A - 10,8 кВт | 1 | 10,8 |  | 2048 | 2024 |
| 4 | насос сетевой №1 | CNP TD200-47/4SWHCB G=209куб.м/ч, Н = 43 м; 55 кВт | 1 | 55 |  | 2048 | 2024 |
| 5 | насос сетевой №2 | CNP TD200-47/4SWHCB G=209куб.м/ч, Н = 43 м; 55 кВт | 1 | 55 |  | 2048 | 2024 |
| 6 | насос сетевой №3 | CNP TD200-47/4SWHCB G=209куб.м/ч, Н = 43 м; 55 кВт | 1 | 55 |  | 2048 | 2024 |
| 7 | станция повышения давления | Aikon PBS2 CDM5-6 FCC CNP 1,1 квт * 2 | 1 | 2,2 |  | 6144 | 2024 |
| 8 | станция подпитки | Aikon PBS2 CDM5-6 FCC CNP 1,1 квт * 2 | 1 | 2,2 |  | 6144 | 2024 |
| 9 | насос сетевого контура №1 | CNP TD250-12,5/4SWHCB G=413куб.м/ч, Н=9,5м, 30 кВт - насос контура | 1 | 30 |  | 3072 | 2024 |
| 10 | насос сетевого контура №2 | CNP TD250-12,5/4SWHCB G=413куб.м/ч, Н=9,5м, 30 кВт - насос контура | 1 | 30 |  | 3072 | 2024 |
| Котельная «Агрофирма» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сетевой насос №1 | WILO CRONOBLOC BL 65/170-15/2 | 1 | 15 |  | 6144 | 2021 |
| 2 | Сетевой насос №2,3 | К90-55 | 2 | 15 |  | в резерве | 1988 |
| 3 | Сетевой насос №1 ГВС | К80-50-200 | 1 | 11 |  | в резерве | 1988 |
| 4 | Сетевой насос №2 ГВС | CronoBloc-BL 40/210-11/2 | 1 | 11 |  | 6144 | 2022 |
| 5 | Дымосос №1,2,3 | Дн10 | 3 | 11 |  |  | 1988/2010/1988 |
| 6 | Дутьевой вентилятор №1-6 | ВД-2,5 | 6 | 5,5 |  |  | 2020/1988/1988/1988/2022/2022 |
| Котельная «Белозерье» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сетевой насос №1 | К 80-65-160 | 1 |  |  | в резерве | 2007 |
| 2 | Сетевой насос №2 | Wilo IL 50/130-3/2 | 1 | 3 |  | 6144 | 2018 |
| 3 | Дутьевой вентилятор | ВЦ 14-46 № 2 | 1 |  |  |  | 2005 |
| Котельная «Средняя школа № 1» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сетевой насос №1 | Wilo IL 50/130-3/2 | 1 | 3 |  | 6144 | 2018 |
| 2 | Сетевой насос №2 | К 20/25 | 1 |  |  | в резерве | 2014 |
| 3 | Сетевой насос №3 | К 20/30 | 1 |  |  | в резерве | 2014 |
| 4 | Дутьевой вентилятор | Ц 4-70 | 2 |  |  |  | 1979 |
| Котельная «Клуб речников» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сетевой насос №1 | К 20/30 | 1 | 3 |  | в резерве | 2016 |
| 2 | Сетевой насос №2 | К 65-50-125 | 1 |  |  | в резерве | 2016 |
| 3 | Сетевой насос №3 | Wilo IL 40/150-3/2 | 1 | 3 |  | 6144 | 2020 |
| 4 | Дутьевой вентилятор | ВЦ14-46№ 3,15 | 1 |  |  |  | 2012 |
| Котельная «Антушево» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сетевой насос №1 | К 8/18 | 1 | 1,2 |  | 6144 | 2003 |
| 2 | Сетевой насос №2 | К 20/18 | 1 | 2,2 |  | в резерве | 2015 |
| 3 | Сетевой насос №3 | К45/30 7,5кВт | 1 | 7,5 |  | в резерве | 1998 |
| 4 | Дутьевой вентилятор | ВД-3,5 | 1 | 3 |  |  |  |
| Котельная «Бечевинка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сетевой насос №1 | WILO IL 65/100-5,5/2 | 1 | 5,5 |  | 6144 | 2018 |
| 2 | Сетевой насос №2,3 | К 45/30 | 2 | 7,5 |  | в резерве | 2011/1989 |
| 3 | Дымосос | ДН-3,5 3 кВт | 4 | 3 |  |  | 2021/2022/2020/1989 |
| 4 | Дутьевой вентилятор | ВЦ14-46№ 3,15 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Дутьевой вентилятор | ДН-9 | 1 |  |  |  |  |
| Котельная «Никоновская» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сетевой насос №1,2 | К 45/30 7,5 кВт | 2 | 7,5 |  | в резерве | 2003/2011 |
| 2 | Сетевой насос №3 | Насос центробежный Wilo CronoBloc-BL 40/170-7,5/2, Dn40, t -20° C до +140° C | 1 | 7,5 |  | 6144 | 2022 |
| 3 | Дутьевой вентилятор | В-Ц4-75 1,5 кВт | 2 | 1,5 |  |  |  |
| 4 | Дымосос | ДН-3,5 3кВт | 1 | 3 |  |  | 2014 |
| Котельная «Глушково» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сетевой насос №1,2 | WILO IL 65/100-5,5/2 | 2 | 5,5 |  | 6144/в резерве | 2018 |
| 2 | Сетевой насос №3 | К45/30 7,5кВт | 1 | 7,5 |  | в резерве | 2008 |
| 3 | подпиточный насос | К 20/18 | 1 |  |  |  | 2003 |
| 4 | Вентилятор | Вд-2,5 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Дымосос | Дн-9 | 1 |  |  |  | 2022 |
| Котельная «Н.Мондома» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сетевой насос №1 | КМ65-50-125 3 кВт | 1 | 3 |  | 6144 | 2016 |
| 2 | Сетевой насос №2 | КМ65-50-125 3 кВт | 1 | 3 |  | в резерве | 2024 |
| 3 | Сетевой насос №3 | мотопомпа | 1 |  |  | в резерве | 2017 |
| Котельная «Шола» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сетевой насос №1 | WILO IL 80/170-11/2 | 1 | 11 |  | 6144 | 2019 |
| 2 | Сетевой насос №2 | К 45/30 7,5 кВт | 1 | 7,5 |  | в резерве | 2021 |
| 3 | Сетевой насос №3 | К-100-80-160 15 кВт | 1 | 15 |  | в резерве | 1975 |
| Котельная «Баня» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сетевой насос | CNP TD 50/28 | 2 | 4 |  | 5520 | 2020 |
| Котельная «ПМК» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сетевой насос | КМ 65-50-125 | 2 | 3 |  | 5520 | 2020 |
| Котельная «ДРСУ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сетевой насос | КМ 65-50-125 | 1 | 3 |  |  | 2018 |
| 2 | Сетевой насос | WiloVeroLine-IPL | 1 | 1,5 |  | 5520 | 2014 |
| Котельная «Маэковский детский сад» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Циркуляционный насос | Unipump UPS 32-120 | 2 | 0,5 |  | 5520 | 2019 |
| Котельная «Бубровской школы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сетевой насос | Рedrollo | 1 | 0,75 |  | 5520 | 2021 |
| 2 | Сетевой насос | К50-32-125а | 1 | 1,2 |  |  | 2018 |
| Котельная «детского сада с. Антушево» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сетевой насос | Рedrollo | 1 | 0,75 |  | 5520 | 2024 |
| 2 | Сетевой насос | К50-32-125 | 1 | 1,5 |  |  | 2021 |
| Котельная «Маэкса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Циркуляционный насос | Unipump UPS 32-120 | 2 | 0,5 |  | 5520 | 2019 |

б) параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельных представлены в таблице 1.2.3.

Таблица 1.2.3

Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в 2025 году, Гкал/ч

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/час | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/час | Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/час | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/час | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Оптика» | 10,4 | - | 10,4 | 0,013 | 10,387 |
| 2 | Котельная «Агрофирма» | 5,7 | - | 5,7 | н/д | 5,7 |
| 3 | Котельная «Белозерье» | 0,85 | - | 0,85 | н/д | 0,85 |
| 4 | Котельная «Средняя школа № 1» | 0,6 | - | 0,6 | н/д | 0,6 |
| 5 | Котельная «Клуб речников» | 0,6 | - | 0,6 | н/д | 0,6 |
| 6 | Котельная «Антушево» | 0,6 | - | 0,6 | н/д | 0,6 |
| 7 | Котельная «Глушково» | 1,2 | - | 1,2 | н/д | 1,2 |
| 8 | Котельная «Никоновская» | 1,8 | - | 1,8 | н/д | 1,8 |
| 9 | Котельная «Бечевинка» | 1,4 | - | 1,4 | н/д | 1,4 |
| 10 | Котельная «Шола» | 3,92 | - | 3,92 | н/д | 3,92 |
| 11 | Котельная «Н.Мондома» | 1,14 | - | 1,14 | н/д | 1,14 |
| 12 | Котельная «Квартальная» | 2,31 | - | 2,31 | 0,205 | 2,105 |
| 13 | Котельная «Баня» | 2,16 | - | 2,16 | н/д | 2,16 |
| 14 | Котельная «ПМК» | 0,98 | - | 0,98 | н/д | 0,98 |
| 15 | Котельная «ДРСУ» | 0,68 | - | 0,68 | н/д | 0,68 |
| 16 | Котельная «Маэковский детский сад» | 0,3 | - | 0,3 | н/д | 0,3 |
| 17 | Котельная «БПОУ ВО «Белозерский индустриально педагогический колледж им. А.А. Желобовского» | 0,86 | - | 0,86 | н/д | 0,86 |
| 18 | Котельная «Бубровской школы» | 0,3 | - | 0,3 | н/д | 0,3 |
| 19 | Котельная «Детского сада с. Антушево» | 0,51 | - | 0,51 | н/д | 0,51 |
| 20 | Котельная «Маэкса» | 0,6 | - | 0,6 | н/д | 0,6 |
| ИТОГО |  | 36,91 | - | 36,91 | 0,218 | 36,692 |

в) ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения установленной тепловой мощности на котельных отсутствуют. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования арендованных котельных по состоянию на 2025 год не выдавались.

Для основного оборудования, установленного на котельных, производится режимно-наладочные испытания и в соответствии с ними составляются режимные карты. На основе данных, предоставленных теплоснабжающей организацией, произведен анализ ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой мощности, данные сведены в таблицу 1.2.3.

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

В таблице 1.2.4 представлена выработка, отпуск тепла и расход условного топлива по котельным за 2025 год.

Таблица 1.2.4

Выработка, отпуск тепловой энергии и расход условного топлива по котельным за 2025 год

| № п/п | Адрес или наименование источника теплоснабжения | Выработка тепловой энергии, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Оптика» | 18443 | 358 | 14324 | газ | 2912 |
| 2 | Котельная «Агрофирма» | 4397 | 84 | 3416 | газ | 990 |
| 3 | Котельная «Белозерье» | 753 | 14 | 585 | уголь | 219 |
| 4 | Котельная «Средняя школа № 1» | 953 | 18 | 740 | уголь | 221 |
| 5 | Котельная «Клуб речников» | 729 | 14 | 567 | уголь | 180 |
| 6 | Котельная «Антушево» | 431 | 8 | 335 | Дрова смешанных пород | 94 |
| 7 | Котельная «Глушково» | 1150 | 22 | 893 | уголь | 375 |
| 8 | Котельная «Никоновская» | 1229 | 23 | 955 | уголь | 366 |
| 9 | Котельная «Бечевинка» | 1306 | 25 | 1015 | уголь | 328 |
| 10 | Котельная «Шола» | 994 | 19 | 772 | Дрова | 182 |
| 11 | Котельная «Н.Мондома» | 799 | 15 | 621 | Дрова | 184 |
| 12 | Котельная «Квартальная» | 2960 | 56 | 2300 | опилки | 438 |
| 13 | Котельная «Баня» | 1190,621 | 117 | 956,621 | Дрова смешанных пород | 385,8 |
| 14 | Котельная «ПМК» | 538,9 | 25 | 436,9 | Дрова смешанных пород | 174,6 |
| 15 | Котельная «ДРСУ» | 503,245 | 25 | 401,245 | Дрова смешанных пород | 163,5 |
| 16 | Котельная «Маэковский детский сад» | 236,32 | - | 236,32 | Дрова смешанных пород | 76,6 |
| 17 | Котельная «БПОУ ВО «Белозерский индустриально педагогический колледж им. А.А. Желобовского» | 1479,9 | 11 | 1328,9 | Дрова смешанных пород | 479,5 |
| 18 | Котельная «Бубровской школы» | 426,6 | - | 426,6 | Дрова смешанных пород | 1382 |
| 19 | Котельная «Детского сада с. Антушево» | 453,7 | - | 453,7 | Дрова смешанных пород | 147 |
| 20 | Котельная «Маэкса» | 324 | 9 | 315 | Дрова смешанных пород | 96,2 |
|  | ИТОГО | 39297,286 | 843 | 31078,3 | - | 9394,2 |

д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Котельные муниципального округа работают в режиме выработки только тепловой энергии.

Ремонтные работы проводятся в сроки, установленные заводами изготовителями оборудования и в соответствии с план-графиками планово-предупредительных ремонтов. Работа проводится в основном в летний период, при подготовке организации к осенне-зимнему отопительному сезону. Сведения о котельном оборудовании представлены в таблице 1.2.5.

Таблица 1.2.5

Сведения о котельном оборудовании

| Наименование источника теплоснабжения | Марка котла | Основной (о); резервный (р) | Год ввода в эксплуатацию | КПД котла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Оптика» | Норд (3 шт.) | о | 2023г. | н/д |
| Котельная «Агрофирма» | Братск (6 шт.) | о | 1988г. | 64,66 |
| Котельная «Белозерье» | КВ-ТС-2ун (2 шт.) | о | 2023г./2000г. | 65,03 |
|  | Универсал (1 шт.) | о | 1998г. |  |
| Котельная «Средняя школа № 1» | КВ-ТС-2ун (2 шт.) | о | 2022г./2023г. | 63,24 |
| Котельная «Клуб речников» | КВ-ТС-2ун (2 шт.) | о | 2016г./2025г. | 62,22 |
| Котельная «Антушево» | Универсал (1 шт.) | о | 2003г. | 54,39 |
|  | КВ-ТС-2ун (1 шт.) | о | 2011г. |  |
| Котельная «Глушково» | КВ-ТС-2ун (4 шт.) | о | 2012г./2024г./ 2019г./2021г. | 62,81 |
| Котельная «Никоновская» | КВ-ТС-0,7 (3 шт.) | о | 2023г./2023г./2024г. | 54,87 |
| Котельная «Бечевинка» | КВ-ТС-2р (4 шт.) | о | 2019г./2020г./2010г./2015г. | 56,27 |
| Котельная «Шола» | Братск, Тула (8 шт.) | о | 1976 | 55,62 |
| Котельная «ДРСУ» | ВК-0,4 (2 шт.) | о | 2025г. 2016г. | 75 |
| Котельная «детского сада с. Антушево» | КВр-0,2 (1 шт.) КВр-0,4 (1 шт.) | о | 2022г./2023г. | 75 |
| Котельная «ПМК» | КВТС-2Ун (1 шт.) | о | 2010 | 65 |
|  | ВК-0,4 (2 шт.) | о | 2016г., 2024г. | 75 |
| Котельная «БПОУ ВО «Белозерский индустриально педагогический колледж им. А.А. Желобовского» | КВр-1,0 (1 шт.) | о | 2019 | 75 |
| Котельная «Баня» | КВр-0,63 (1 шт.) | о | 2017 | 75 |
|  | КВ-0,63 (1 шт.) | о | 1999 | 65 |
|  | КВТС-2Ун (1 шт.) | о | 2015 | 65 |
|  | ВК-0,8 (1 шт.) | о | 2023 | 75 |
| Котельная «Бубровской школы» | КВр-0,15 (1 шт.) | о | 2020 | 75 |
|  | Квр-0,2 (1 шт.) | о | 2022 | 75 |
| Котельная «Маэковский детский сад» | ВК-0,15 (1 шт.) | о | 2018 | 75 |
|  | КВр-0,2 (1 шт.) | о | 2022 | 75 |
| Котельная «Н.Мондома» | КВ-ТС (2 шт.) | о | 2014г., 2025г. | 57,77 |
|  | КВр (1 шт.) | о | 2017г. |  |
| Котельная «Квартальная» | СН-90 (3 шт.) | о | 2015 | 55,01 |
| Котельная «Маэкса» | КВТС-2Ун (1 шт.) | о | 2025 | 65 |
|  | КВ ТС1 (1 шт.) | о | 2009 | 65 |

Назначенный срок службы для каждого типа котлов устанавливают предприятия-изготовители и указывают его в паспорте котла. При отсутствии такого указания длительность назначенного срока службы устанавливается в соответствии с ГОСТ 21563, ГОСТ 24005:

- паровых котлов паропроизводительностью до 35 т/ч – 20 лет;

- паровых котлов паропроизводительностью свыше 35 т/ч – 30 лет;

- водогрейных котлов теплопроизводительностью до 4,65 МВт – 10 лет;

- водогрейных котлов теплопроизводительностью до 35 МВт – 15 лет;

- водогрейных котлов теплопроизводительностью свыше 35 МВт – 20 лет;

- для передвижных котлов паровых и водогрейных – 10 лет.

Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке (в соответствии с СТО 17230282.27.100.005-2008 «Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы и требования»).

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа, отсутствуют.

ж) способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения.

Системы теплоснабжения муниципального округа проектировались на центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии.

Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения осуществляется по температурным графикам:

- по котельным Городской Баня, Гостиницы «Велес» в г. Белозерске, котельным «Маэкса», «Детского сада» в с. Маэкса, «Бубровской школы» в с. Артюшино – 80/60 °С;

- по котельным «Педагогического колледжа», «ДРСУ», «ПМК» в г. Белозерске, «Детского сада» в д. Антушево – 80/60 °С;

- по котельным «Оптика», «Квартальная», «Белозерье», Ср.школа, Клуб Речников, Антушево, Бечевинка, Никоновская, Глушково, Н.Мондома, «Агрофирма» – 78/58°С, ГВС – 60 °С.

з) среднегодовая загрузка оборудования

Годовая загрузка котельных не является равномерной. Как правило, летние нагрузки ниже зимних, вследствие понижения температуры теплоносителя (в соответствии с температурным графиком), а также благодаря меньшим теплопотерям теплопроводов. Пиковые нагрузки приходятся фактически на самый холодный месяц года – январь.

Данные по среднегодовой загрузке оборудования котельных представлены в таблице 1.2.6.

Таблица 1.2.6

Среднегодовая загрузка оборудования котельных за 2025 год

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ (установленная тепловая мощность), час |
| 1 | Котельная «Оптика» | 10,4 | 18443 | н/д |
| 2 | Котельная «Агрофирма» | 5,7 | 4397 | н/д |
| 3 | Котельная «Белозерье» | 0,85 | 753 | н/д |
| 4 | Котельная «Средняя школа № 1» | 0,6 | 953 | н/д |
| 5 | Котельная «Клуб речников» | 0,6 | 729 | н/д |
| 6 | Котельная «Антушево» | 0,6 | 431 | н/д |
| 7 | Котельная «Глушково» | 1,2 | 1150 | н/д |
| 8 | Котельная «Никоновская» | 1,8 | 1229 | н/д |
| 9 | Котельная «Бечевинка» | 1,4 | 1306 | н/д |
| 10 | Котельная «Шола» | 3,92 | 994 | н/д |
| 11 | Котельная «Н.Мондома» | 1,14 | 799 | н/д |
| 12 | Котельная «Квартальная» | 2,31 | 2960 | н/д |
| 13 | Котельная «Баня» | 2,16 | 1190,621 | н/д |
| 14 | Котельная «ПМК» | 0,98 | 538,9 | н/д |
| 15 | Котельная «ДРСУ» | 0,68 | 503,245 | н/д |
| 16 | Котельная «Маэковский детский сад» | 0,3 | 236,32 | н/д |
| 17 | Котельная «БПОУ ВО «Белозерский индустриально педагогический колледж им. А.А. Желобовского» | 0,86 | 1479,9 | н/д |
| 18 | Котельная «Бубровской школы» | 0,3 | 426,6 | н/д |
| 19 | Котельная «Детского сада с. Антушево» | 0,51 | 453,7 | н/д |
| 20 | Котельная «Маэкса» | 0,6 | 324 | н/д |

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Отпуск тепловой энергии в сеть учитывается приборами коммерческого учета тепловой энергии, установленными на котельных.

Таблица 1.2.7

Приборы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

| Наименование котельной | Марка прибора учета тепла | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| Котельная «Квартальная» | Мультикал | 2015 |
| Котельная «Маэкса» | Kamstrup Multical 603 | 2021 |

На остальных котельных приборы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, отсутствуют, количество отпущенной тепловой энергии определяется расчетным путем.

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов источников теплоснабжения представлена в таблице 1.2.8.

Таблица 1.2.8

Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов источников теплоснабжения

| № п/п | Номер вывода тепловой мощности (источник тепловой энергии) | Прекращение теплоснабжения (время) | Восстановление теплоснабжения (время) | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Глушково» | 04.01.2024 01.00 | 04.01.2024 08.00 | утечка в здании школы, остановка котельной на период поиска утечки | - | н/д |
| 2 | Котельная «Глушково» | 08.01.2024 23.00 | 09.01.2024 02.00 | утечка в здании администрации, остановка котельной на период поиска утечки | - | н/д |
| 3 | Котельная «Квартальная» | 27.11.2024 15.15 | 27.11.2024 20.55 | устранение утечки на участке от ТК до Д/С №7 | - | н/д |
| 4 | Котельная «Шола» | 21.12.2025 10.00 | 21.12.2025 15.00 | выполнение врезки на магистральной линии для подключения ФАПа | - | н/д |

Таблица 1.2.9

Динамика теплоснабжения котельных (изменение количества прекращений подачи тепловой энергии потребителям)

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение подачи тепловой энергии, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | - | - | - |
| 2022 | - | - | - |
| 2023 | 1 | 24 | н/д |
| 2024 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - |

л) характеристика водоподготовительных установок

Водоподготовительные установки установлены на следующих котельных: котельная «Бечевинка», котельная «Оптика», котельная «Агрофирма». Для восполнения утечек в сеть добавляется вода, прошедшая через систему водоподготовки. В случае отсутствия на котельных водоподготовительных устройств в качестве исходной воды используется водопроводная вода или вода из артезианских скважин.

Характеристика оборудования водоподготовки и подпитки теплосети источников теплоснабжения представлена в таблице 1.2.10.

Таблица 1.2.10

Характеристика ВПУ котельных

| Наименование источника | Наименование системы водоподготовки | Производительность, м3/ч | Состав системы водоподготовки |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Оптика» | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «Агрофирма» | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «Бечевинка» | н/д | н/д | н/д |

м) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

н) проектный и установленный топливный режим котельных

На территории муниципального округа функционирует 20 котельная.

Основные усредненные характеристики топлива приведены в таблице 1.2.11.

Таблица 1.2.11

Установленный топливный режим котельных за 2025 год

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива за 2025 год, ккал/кг | Расход условного топлива, т.у.т. за 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Оптика» | газ | 8142 | 2912 |
| 2 | Котельная «Агрофирма» | газ | 5400 | 990 |
| 3 | Котельная «Белозерье» | уголь | 5400 | 219 |
| 4 | Котельная «Средняя школа № 1» | уголь | 5400 | 221 |
| 5 | Котельная «Клуб речников» | уголь | 5400 | 180 |
| 6 | Котельная «Антушево» | Дрова смешанных пород | 1500 | 94 |
| 7 | Котельная «Глушково» | уголь | 5400 | 375 |
| 8 | Котельная «Никоновская» | уголь | 5400 | 366 |
| 9 | Котельная «Бечевинка» | уголь | 5400 | 328 |
| 10 | Котельная «Шола» | уголь | 5400 | 182 |
| 11 | Котельная «Н.Мондома» | уголь | 5400 | 184 |
| 12 | Котельная «Квартальная» | опилки | 4215 | 438 |
| 13 | Котельная «Баня» | Дрова смешанных пород | 1500 | 385,8 |
| 14 | Котельная «ПМК» | Дрова смешанных пород | 1500 | 174,6 |
| 15 | Котельная «ДРСУ» | Дрова смешанных пород | 1500 | 163,5 |
| 16 | Котельная «Маэковский детский сад» | Дрова смешанных пород | 1500 | 76,6 |
| 17 | Котельная «БПОУ ВО «Белозерский индустриально педагогический колледж им. А.А. Желобовского» | Дрова смешанных пород | 1500 | 479,5 |
| 18 | Котельная «Бубровской школы» | Дрова смешанных пород | 1500 | 1382 |
| 19 | Котельная «Детского сада с. Антушево» | Дрова смешанных пород | 1500 | 147 |
| 20 | Котельная «Маэкса» | Дрова смешанных пород | 1500 | 96,2 |
|  | ИТОГО |  |  | 9394,2 |

о) сведения о резервном топливе котельных

Резервное топливо на котельных не предусмотрено.

п) эксплуатационные показатели функционирования котельных

Эксплуатационные показатели котельных представлены в таблице 1.2.12.

Таблица 1.2.12

Эксплуатационные показатели котельных на 2025 год

| Наименование показателя | Ед. изм. | АО «ВОЭК» | ООО «Осень» | ООО «Звезда» | МАУ «Центр МТО района» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 49 | 15 | 26 | 16 |
| Собственные нужды | % | 1,9 | - | - | - |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | 270 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 53,8 | 59,3 | 28,7 | н/д |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 8,4 | 0 | 23,3 | н/д |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 7,7 | 0 | 25 | 0 |
| Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 23,1 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | т.у.т. | - | - | - | - |

р) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории муниципального округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них"

а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Существующие тепловые сети – надземной (воздушной) и подземной прокладки, в двухтрубном исполнении, симметричные. Для транспортировки теплоносителя используются стальные изолированные трубопроводы диаметром 25-200 мм. Схемы сетей теплоснабжения – тупиковые. В качестве тепловой изоляции трубопроводов применяется минераловатные изделия, пенополиуретан и вспененный полиэтилен.

Присоединение внутридомовых систем отопления в зданиях (отопительных приборов потребителей) к тепловым сетям теплоснабжающих организаций осуществлено по зависимой схеме.

Общие сведения о тепловых сетях источников централизованного теплоснабжения муниципального округа представлены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1

Общие сведения о тепловых сетях источников централизованного теплоснабжения

| Наименование котельной | Тип прокладки | Конструкция тепловой изоляции | Собственник | Наименование ТСО | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Оптика» | надземная и подземная | ППУ, минвата | Администрация Белозерского муниципального округа | АО «ВОЭК» | 6514 |
| Котельная «Агрофирма» | надземная и подземная | ППУ, минвата | Администрация Белозерского муниципального округа | АО «ВОЭК» | 3495 |
| Котельная «Белозерье» | надземная и подземная | ППУ, минвата | Администрация Белозерского муниципального округа | АО «ВОЭК» | 345 |
| Котельная «Средняя школа № 1» | надземная и подземная | ППУ, минвата | Администрация Белозерского муниципального округа | АО «ВОЭК» | 264 |
| Котельная «Клуб речников» | надземная и подземная | ППУ, минвата | Администрация Белозерского муниципального округа | АО «ВОЭК» | 477 |
| Котельная «Антушево» | подземная | минвата | Администрация Белозерского муниципального округа | АО «ВОЭК» | 102 |
| Котельная «Глушково» | надземная и подземная | ППУ, минвата | Администрация Белозерского муниципального округа | АО «ВОЭК» | 818 |
| Котельная «Никоновская» | надземная и подземная | ППУ, минвата | Администрация Белозерского муниципального округа | АО «ВОЭК» | 1230 |
| Котельная «Бечевинка» | подземная | ППУ | Администрация Белозерского муниципального округа | АО «ВОЭК» | 739 |
| Котельная «Шола» | надземная и подземная | ППУ, минвата | Администрация Белозерского муниципального округа | АО «ВОЭК» | 1081 |
| Котельная «Н.Мондома» | надземная и подземная | ППУ | Администрация Белозерского муниципального округа | АО «ВОЭК» | 825 |
| Котельная «Квартальная» | надземная и подземная | ППУ, минвата | Администрация Белозерского муниципального округа | АО «ВОЭК» | 1464 |
| Котельная «ДРСУ» | подземная | минвата | Администрация Белозерского муниципального округа | ООО «Осень» | 318 |
| Котельная «Детского сада с. Антушево» | - | - | Администрация Белозерского муниципального округа | ООО «Осень» | - |
| Котельная «ПМК» | подземная | ВПЭ, минвата | Администрация Белозерского муниципального округа | ООО «Осень» | 782 |
| Котельная «БПОУ ВО «Белозерский индустриально педагогический колледж им. А.А. Желобовского» | надземная | минвата | Администрация Белозерского муниципального округа | ООО «Осень» | 180,5 |
| Котельная «Баня» | надземная и подземная | ППУ, ВПЭ | Администрация Белозерского муниципального округа | ООО «Звезда» | 848 |
| Котельная «Бубровской школы» | н/д | н/д | Администрация Белозерского муниципального округа | ООО «Звезда» | 100 |
| Котельная «Маэкса» | надземная и подземная | минвата | Администрация Белозерского муниципального округа | МАУ «Центр МТО района» | 143 |
| Котельная «Маэковский детский сад» | надземная и подземная | ВПЭ | Администрация Белозерского муниципального округа | ООО «Звезда» | 200 |

б) карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлены в Главе 1 часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии».

в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Технические характеристики трубопроводов сетей теплоснабжения на территории муниципального округа, обеспечивающих централизованное теплоснабжение в разрезе котельных, представлены в таблице 1.3.2.

Таблица 1.3.2

Характеристика тепловых сетей

| Трубопровод сети | Наружный диаметр трубопровода, мм | Протяженность (в двухтрубном исчислении), м | Назначение тепловой сети (магистральные, распределительные - отопления, ГВС) | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Тип изоляции | Физ. износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Оптика» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оптика | 325 | 160 | отопление | подземная | 2023 | ППУ | н/д |
| Оптика | 250 | 13 | отопление | надземная | 1989 | минвата | н/д |
| Оптика | 250 | 33 | отопление | надземная | 1989 | минвата | н/д |
| Оптика | 250 | 133 | отопление | надземная | 1989 | минвата | н/д |
| Оптика | 250 | 150 | отопление | надземная | 1989 | минвата | н/д |
| Оптика | 250 | 20 | отопление | подземная | 2000 | ППУ | н/д |
| Оптика | 250 | 50 | отопление | подземная | 2000 | ППУ | н/д |
| Оптика | 250 | 138 | отопление | подземная | 2000 | ППУ | н/д |
| Оптика | 250 | 147 | отопление | подземная | 2000 | ППУ | н/д |
| Оптика | 200 | 18 | отопление | подземная | 2000 | ППУ | н/д |
| Оптика | 200 | 58 | отопление | подземная | 2000 | ППУ | н/д |
| Оптика | 200 | 55 | отопление | подземная | 2000 | ППУ | н/д |
| Оптика | 200 | 5 | отопление | подземная | 2000 | ППУ | н/д |
| Оптика | 200 | 78 | отопление | подземная | 2000 | ППУ | н/д |
| Оптика | 200 | 35 | отопление | подземная | 2000 | ППУ | н/д |
| Оптика | 200 | 5 | отопление | подземная | 2000 | ППУ | н/д |
| Оптика | 200 | 25 | отопление | подземная | 2000 | ППУ | н/д |
| Оптика | 125 | 154 | отопление | подземная | 2000 | ППУ | н/д |
| Оптика | 100 | 63 | отопление | подземная | 2000 | ППУ | н/д |
| Оптика | 100 | 402 | отопление | подземная | 2000 | ППУ | н/д |
| Оптика | 70 | 20 | отопление | подземная | 1987 | минвата | н/д |
| Оптика | 70 | 31 | отопление | подземная | 1987 | минвата | н/д |
| Оптика | 50 | 44 | отопление | подземная | 1987 | минвата | н/д |
| Оптика | 50 | 100 | отопление | подземная | 1987 | минвата | н/д |
| Оптика | 40 | 13 | отопление | подземная | 2023 | минвата | н/д |
| Оптика | 50 | 22 | отопление | подземная | 1987 | минвата | н/д |
| Оптика | 50 | 4 | отопление | подземная | 1987 | минвата | н/д |
| Оптика | 50 | 15 | отопление | подземная | 2021 | ППУ | н/д |
| Оптика | 40 | 55 | отопление | подземная | 2019 | ППУ | н/д |
| Оптика | 100 | 48 | отопление | подземная | 2000 | ППУ | н/д |
| Оптика | 50 | 18 | отопление | подземная | 2018 | ППУ | н/д |
| Оптика | 50 | 18 | отопление | подземная | 1987 | минвата | н/д |
| Оптика | 100 | 58 | отопление | подземная | 2024 | ППУ | н/д |
| Оптика | 100 | 5 | отопление | подземная | 2024 | ППУ | н/д |
| Оптика | 25 | 1 | отопление | подземная | 1987 | минвата | н/д |
| Оптика | 70 | 90 | отопление | надземная | 1989 | минвата | н/д |
| Оптика | 70 | 25 | отопление | надземная | 1989 | минвата | н/д |
| Оптика | 50 | 35 | отопление | надземная | 1987 | минвата | н/д |
| Оптика | 70 | 10 | отопление | надземная | 1987 | минвата | н/д |
| Оптика | 20 | 1 | отопление | надземная | 1987 | минвата | н/д |
| Оптика | 40 | 20 | отопление | подземная | 2023 | ППУ | н/д |
| Оптика | 50 | 130 | отопление | подземная | 1987 | минвата | н/д |
| Оптика | 100 | 6 | отопление | подземная | 2000 | ППУ | н/д |
| Оптика | 100 | 47 | отопление | подземная | 2000 | ППУ | н/д |
| Оптика | 25 | 11 | отопление | подземная | 1987 | минвата | н/д |
| Оптика | 80 | 43 | отопление | подземная | 2000 | ППУ | н/д |
| Оптика | 50 | 17 | отопление | подземная | 2016 | ППУ | н/д |
| Оптика | 80 | 19 | отопление | подземная | 2000 | ППУ | н/д |
| Оптика | 80 | 9 | отопление | подземная | 2000 | ППУ | н/д |
| Оптика | 70 | 13 | отопление | подземная | 2000 | ППУ | н/д |
| Оптика | 50 | 38 | отопление | подземная | 2000 | ППУ | н/д |
| Оптика | 70 | 7 | отопление | подземная | 2000 | ППУ | н/д |
| Оптика | 80 | 59 | отопление | подземная | 2006 | ППУ | н/д |
| Оптика | 100 | 23 | отопление | подземная | 2000 | ППУ | н/д |
| Оптика | 80 | 38 | отопление | подземная | 1982 | минвата | н/д |
| Оптика | 80 | 40 | отопление | подземная | 1987 | минвата | н/д |
| Оптика | 80 | 20 | отопление | подземная | 1993 | минвата | н/д |
| Оптика | 150 | 135 | отопление | подземная | 2022 | ППУ | н/д |
| Оптика | 70 | 10 | отопление | подземная | 2022 | ППУ | н/д |
| Оптика | 150 | 35 | отопление | подземная | 2022 | ППУ | н/д |
| Оптика | 70 | 10 | отопление | подземная | 2022 | ППУ | н/д |
| Оптика | 70 | 72 | отопление | подземная | 2022 | ППУ | н/д |
| Оптика | 150 | 19 | отопление | подземная | 2020 | ППУ | н/д |
| Оптика | 80 | 60 | отопление | подземная | 2022 | ППУ | н/д |
| Оптика | 150 | 59 | отопление | подземная | 2023 | ППУ | н/д |
| Оптика | 80 | 15 | отопление | подземная | 1986 | минвата | н/д |
| Оптика | 150 | 48 | отопление | подземная | 1986 | минвата | н/д |
| Оптика | 50 | 50 | отопление | подземная | 2022 | ППУ | н/д |
| Оптика | 125 | 27 | отопление | подземная | 1986 | минвата | н/д |
| Оптика | 80 | 95 | отопление | подземная | 1986 | минвата | н/д |
| Оптика | 125 | 10 | отопление | подземная | 1986 | минвата | н/д |
| Оптика | 50 | 12 | отопление | подземная | 1988 | минвата | н/д |
| Оптика | 70 | 9 | отопление | подземная | 1986 | минвата | н/д |
| Оптика | 50 | 70 | отопление | подземная | 1986 | минвата | н/д |
| Оптика | 100 | 25 | отопление | подземная | 1991 | минвата | н/д |
| Оптика | 100 | 33 | отопление | надземная | 1982 | минвата | н/д |
| Оптика | 80 | 353 | отопление | подземная | 2024 | ППУ | н/д |
| Оптика | 150 | 145 | отопление | подземная | 2000 | ППУ | н/д |
| Оптика | 70 | 70 | отопление | подземная | 2024 | ППУ | н/д |
| Оптика | 200 | 77 | отопление | подземная | 2000 | ППУ | н/д |
| Оптика | 100 | 41 | отопление | подземная | 1989 | минвата | н/д |
| Оптика | 80 | 5 | отопление | подземная | 1989 | минвата | н/д |
| Оптика | 100 | 37 | отопление | подземная | 1989 | минвата | н/д |
| Оптика | 80 | 110 | отопление | подземная | 2023 | ППУ | н/д |
| Оптика | 150 | 450 | отопление | подземная | 2000 | ППУ | н/д |
| Оптика | 125 | 122 | отопление | подземная | 1987 | минвата | н/д |
| Оптика | 70 | 25 | отопление | подземная | 1987 | минвата | н/д |
| Оптика | 100 | 5 | отопление | подземная | 1987 | минвата | н/д |
| Оптика | 50 | 50 | отопление | подземная | 1987 | минвата | н/д |
| Оптика | 100 | 40 | отопление | подземная | 1987 | минвата | н/д |
| Оптика | 50 | 50 | отопление | подземная | 1987 | минвата | н/д |
| Оптика | 50 | 8 | отопление | подземная | 1987 | минвата | н/д |
| Оптика | 50 | 5 | отопление | подземная | 1987 | минвата | н/д |
| Оптика | 125 | 39 | отопление | подземная | 1987 | минвата | н/д |
| Оптика | 40 | 20 | отопление | подземная | 2024 | ППУ | н/д |
| Оптика | 70 | 33 | отопление | подземная | 1988 | минвата | н/д |
| Оптика | 20 | 5 | отопление | подземная | 1988 | минвата | н/д |
| Оптика | 70 | 5 | отопление | подземная | 1988 | минвата | н/д |
| Оптика | 50 | 5 | отопление | подземная | 1988 | минвата | н/д |
| Оптика | 100 | 34 | отопление | подземная | 2021 | ППУ | н/д |
| Оптика | 25 | 12 | отопление | надземная | 1988 | минвата | н/д |
| Оптика | 100 | 22 | отопление | надземная | 1988 | минвата | н/д |
| Оптика | 100 | 15 | отопление | надземная | 1988 | минвата | н/д |
| Оптика | 50 | 18 | отопление | надземная | 1988 | минвата | н/д |
| Оптика | 80 | 51 | отопление | надземная | 1988 | минвата | н/д |
| Оптика | 80 | 3 | отопление | надземная | 1988 | минвата | н/д |
| Оптика | 70 | 56 | отопление | надземная | 1988 | минвата | н/д |
| Оптика | 50 | 26 | отопление | надземная | 1988 | минвата | н/д |
| Оптика | 70 | 31 | отопление | надземная | 1988 | минвата | н/д |
| Оптика | 50 | 2 | отопление | надземная | 1988 | минвата | н/д |
| Оптика | 70 | 44 | отопление | надземная | 1988 | минвата | н/д |
| Оптика | 100 | 430 | отопление | подземная | 2024 | ППУ | н/д |
| Оптика (бывш.Агрострой) | 80 | 60 | отопление | подземная | 2015 | ППУ | н/д |
| Оптика (бывш.Агрострой) | 80 | 120 | отопление | подземная | 2017 | ППУ | н/д |
| Оптика (бывш.Агрострой) | 80 | 15 | отопление | подземная | 2017 | ППУ | н/д |
| Оптика (бывш.Агрострой) | 80 | 45 | отопление | подземная | 2020 | ППУ | н/д |
| Оптика (бывш.Агрострой) | 50 | 10 | отопление | подземная | 2011 | ППУ | н/д |
| Оптика (бывш.Агрострой) | 100 | 30 | отопление | подземная | 1990 | минвата | н/д |
| Оптика (бывш.Агрострой) | 50 | 45 | отопление | подземная | 2016 | ППУ | н/д |
| Оптика (бывш.Агрострой) | 50 | 52 | отопление | подземная | 2016 | ППУ | н/д |
| Оптика (бывш.Агрострой) | 50 | 4 | отопление | подземная | 2000 | ППУ | н/д |
|  |  | 6514 |  |  |  |  |  |
| Котельная «Квартальная» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квартальная | 150 | 200 | отопление | надземная | 1982 | ППУ | н/д |
| Квартальная | 150 | 20 | отопление | подземная | 1982 | минвата | н/д |
| Квартальная | 150 | 25 | отопление | подземная | 1982 | минвата | н/д |
| Квартальная | 100 | 85 | отопление | подземная | 1982 | минвата | н/д |
| Квартальная | 70 | 55 | отопление | подземная | 2002 | минвата | н/д |
| Квартальная | 70 | 120 | отопление | подземная | 2002 | минвата | н/д |
| Квартальная | 70 | 95 | отопление | надземная | 2002 | минвата | н/д |
| Квартальная | 125 | 60 | отопление | подземная | 2000 | минвата | н/д |
| Квартальная | 80 | 50 | отопление | подземная | 1982 | минвата | н/д |
| Квартальная | 125 | 340 | отопление | надземная | 1982 | минвата | н/д |
| Квартальная | 125 | 70 | отопление | надземная | 1982 | минвата | н/д |
| Квартальная | 40 | 30 | отопление | надземная | 1982 | минвата | н/д |
| Квартальная | 80 | 88 | отопление | надземная | 2000 | минвата | н/д |
| Квартальная | 80 | 12 | отопление | подземная | 2000 | ппу | н/д |
| Квартальная | 70 | 15 | отопление | надземная | 2000 | минвата | н/д |
| Квартальная | 50 | 35 | отопление | надземная | 2000 | минвата | н/д |
| Квартальная | 50 | 20 | отопление | надземная | 2000 | минвата | н/д |
| Квартальная | 70 | 50 | отопление | надземная | 2000 | минвата | н/д |
| Квартальная | 50 | 80 | отопление | надземная | 2020 | ППУ | н/д |
| Квартальная | 50 | 2 | отопление | надземная | 2000 | минвата | н/д |
| Квартальная | 20 | 2 | отопление | надземная | 2000 | минвата | н/д |
| Квартальная | 100 | 10 | отопление | подземная | 2000 | минвата | н/д |
|  |  | 1464 |  |  |  |  |  |
| Котельная «Белозерье» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белозерье | 70 | 51 | отопление | надземная | 2004 | минвата | н/д |
| Белозерье | 50 | 116 | отопление | надземная | 2004 | минвата | н/д |
| Белозерье | 50 | 51 | отопление | надземная | 2004 | минвата | н/д |
| Белозерье | 50 | 3 | отопление | надземная | 2004 | минвата | н/д |
| Белозерье | 70 | 37 | отопление | подземная | 2016 | ППУ | н/д |
| Белозерье | 70 | 25 | отопление | подземная | 2012 | минвата | н/д |
| Белозерье | 70 | 8 | отопление | надземная | 2012 | минвата | н/д |
| Белозерье | 50 | 33 | отопление | надземная | 2012 | минвата | н/д |
| Белозерье | 32 | 1 | отопление | надземная | 2012 | минвата | н/д |
| Белозерье | 40 | 4 | отопление | надземная | 2012 | минвата | н/д |
| Белозерье | 25 | 16 | отопление | надземная | 2017 | ППУ | н/д |
|  |  | 345 |  |  |  |  |  |
| Котельная «Клуб речников» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клуб речников | 100 | 30 | отопление | подземная | 2020 | ППУ | н/д |
| Клуб речников | 100 | 35 | отопление | подземная | 2004 | минвата | н/д |
| Клуб речников | 50 | 10 | отопление | подземная | 2012 | минвата | н/д |
| Клуб речников | 70 | 246 | отопление | надземная | 1988 | минвата | н/д |
| Клуб речников | 70 | 33 | отопление | надземная | 2010 | минвата | н/д |
| Клуб речников | 50 | 123 | отопление | надземная | 2010 | минвата | н/д |
|  |  | 477 |  |  |  |  |  |
| Котельная «Средняя школа № 1» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср.Школа №1 | 100 | 20 | отопление | подземная | 1989 | минвата | н/д |
| Ср.Школа №1 | 50 | 25 | отопление | надземная | 1991 | минвата | н/д |
| Ср.Школа №1 | 100 | 31 | отопление | подземная | 1989 | минвата | н/д |
| Ср.Школа №1 | 32 | 18 | отопление | надземная | 2020 | ППУ | н/д |
| Ср.Школа №1 | 100 | 170 | отопление | подземная | 1994 | минвата | н/д |
|  |  | 264 |  |  |  |  |  |
| Котельная «Антушево» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Антушево | 70 | 4 | отопление | подземная | 2004 | минвата | н/д |
| Антушево | 70 | 56 | отопление | подземная | 2004 | минвата | н/д |
| Антушево | 70 | 10 | отопление | подземная | 2004 | минвата | н/д |
| Антушево | 70 | 20 | отопление | подземная | 2004 | минвата | н/д |
| Антушево | 70 | 7 | отопление | подземная | 2004 | минвата | н/д |
| Антушево | 70 | 3 | отопление | подземная | 2004 | минвата | н/д |
| Антушево | 70 | 2 | отопление | подземная | 2004 | минвата | н/д |
|  |  | 102 |  |  |  |  |  |
| Котельная «Бечевинка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бечевинка | 150 | 36 | отопление | подземная | 2019 | ППУ | н/д |
| Бечевинка | 150 | 90 | отопление | подземная | 2019 | ППУ | н/д |
| Бечевинка | 150 | 50 | отопление | подземная | 2019 | ППУ | н/д |
| Бечевинка | 150 | 54 | отопление | подземная | 2019 | ППУ | н/д |
| Бечевинка | 100 | 20 | отопление | подземная | 2019 | ППУ | н/д |
| Бечевинка | 100 | 21 | отопление | подземная | 2019 | ППУ | н/д |
| Бечевинка | 100 | 43 | отопление | подземная | 2019 | ППУ | н/д |
| Бечевинка | 100 | 63 | отопление | подземная | 2019 | ППУ | н/д |
| Бечевинка | 50 | 37 | отопление | подземная | 2019 | ППУ | н/д |
| Бечевинка | 50 | 17 | отопление | подземная | 2019 | ППУ | н/д |
| Бечевинка | 50 | 9 | отопление | подземная | 2019 | ППУ | н/д |
| Бечевинка | 50 | 9 | отопление | подземная | 2019 | ППУ | н/д |
| Бечевинка | 50 | 9 | отопление | подземная | 2019 | ППУ | н/д |
| Бечевинка | 50 | 73 | отопление | подземная | 2019 | ППУ | н/д |
| Бечевинка | 80 | 14 | отопление | подземная | 2019 | ППУ | н/д |
| Бечевинка | 80 | 36 | отопление | подземная | 2019 | ППУ | н/д |
| Бечевинка | 80 | 24 | отопление | подземная | 2019 | ППУ | н/д |
| Бечевинка | 80 | 37 | отопление | подземная | 2019 | ППУ | н/д |
| Бечевинка | 80 | 36 | отопление | подземная | 2019 | ППУ | н/д |
| Бечевинка | 50 | 31 | отопление | подземная | 2019 | ППУ | н/д |
| Бечевинка | 50 | 5 | отопление | подземная | 2019 | ППУ | н/д |
| Бечевинка | 50 | 5 | отопление | подземная | 2019 | ППУ | н/д |
| Бечевинка | 40 | 5 | отопление | подземная | 2019 | ППУ | н/д |
| Бечевинка | 40 | 5 | отопление | подземная | 2019 | ППУ | н/д |
| Бечевинка | 40 | 5 | отопление | подземная | 2019 | ППУ | н/д |
| Бечевинка | 50 | 5 | отопление | подземная | 2019 | ППУ | н/д |
|  |  | 739 |  |  |  |  |  |
| Котельная «Никоновская» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Никоновская | 125 | 25 | отопление | надземная | 2014 | ППУ | н/д |
| Никоновская | 125 | 38 | отопление | подземная | 2014 | минвата | н/д |
| Никоновская | 100 | 43 | отопление | надземная | 1983 | минвата | н/д |
| Никоновская | 100 | 257 | отопление | надземная | 1983 | минвата | н/д |
| Никоновская | 150 | 30 | отопление | надземная | 1983 | минвата | н/д |
| Никоновская | 150 | 55 | отопление | надземная | 1983 | минвата | н/д |
| Никоновская | 50 | 80 | отопление | надземная | 1983 | минвата | н/д |
| Никоновская | 150 | 90 | отопление | надземная | 1983 | минвата | н/д |
| Никоновская | 150 | 90 | отопление | надземная | 1983 | минвата | н/д |
| Никоновская | 70 | 230 | отопление | подземная | 1983 | минвата | н/д |
| Никоновская | 50 | 30 | отопление | подземная | 1983 | минвата | н/д |
| Никоновская | 50 | 12 | отопление | подземная | 1983 | минвата | н/д |
| Никоновская | 125 | 45 | отопление | подземная | 1983 | минвата | н/д |
| Никоновская | 80 | 65 | отопление | подземная | 1983 | минвата | н/д |
| Никоновская | 50 | 20 | отопление | подземная | 1983 | минвата | н/д |
| Никоновская | 50 | 55 | отопление | подземная | 1983 | минвата | н/д |
| Никоновская | 50 | 5 | отопление | подземная | 1983 | минвата | н/д |
| Никоновская | 50 | 60 | отопление | подземная | 1983 | минвата | н/д |
|  |  | 1230 |  |  |  |  |  |
| Котельная «Глушково» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глушково | 150 | 110 | отопление | надземная | 1983 | минвата | н/д |
| Глушково | 150 | 60 | отопление | надземная | 1983 | минвата | н/д |
| Глушково | 150 | 170 | отопление | надземная | 1983 | минвата | н/д |
| Глушково | 125 | 50 | отопление | надземная | 1983 | минвата | н/д |
| Глушково | 100 | 43 | отопление | надземная | 1983 | минвата | н/д |
| Глушково | 100 | 125 | отопление | надземная | 1983 | минвата | н/д |
| Глушково | 50 | 30 | отопление | подземная | 2024 | ППУ | н/д |
| Глушково | 50 | 15 | отопление | подземная | 2024 | ППУ | н/д |
| Глушково | 50 | 30 | отопление | подземная | 2024 | ППУ | н/д |
| Глушково | 50 | 35 | отопление | подземная | 2017 | ППУ | н/д |
| Глушково | 50 | 15 | отопление | подземная | 1983 | минвата | н/д |
| Глушково | 50 | 15 | отопление | подземная | 1983 | минвата | н/д |
| Глушково | 50 | 35 | отопление | подземная | 2016 | ППУ | н/д |
| Глушково | 50 | 25 | отопление | подземная | 1983 | минвата | н/д |
| Глушково | 50 | 25 | отопление | подземная | 1983 | минвата | н/д |
| Глушково | 100 | 35 | отопление | подземная | 1983 | минвата | н/д |
|  |  | 818 |  |  |  |  |  |
| Котельная «Шола» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шола | 150 | 50 | отопление | подземная | 1985 | минвата | н/д |
| Шола | 200 | 6 | отопление | подземная | 1985 | минвата | н/д |
| Шола | 200 | 110 | отопление | надземная | 1985 | минвата | н/д |
| Шола | 200 | 17 | отопление | надземная | 1985 | минвата | н/д |
| Шола | 100 | 81 | отопление | подземная | 2010 | ППУ | н/д |
| Шола | 100 | 175 | отопление | подземная | 2010 | ППУ | н/д |
| Шола | 100 | 30 | отопление | подземная | 2010 | ППУ | н/д |
| Шола | 100 | 75 | отопление | подземная | 2010 | ППУ | н/д |
| Шола | 100 | 107 | отопление | подземная | 1985 | минвата | н/д |
| Шола | 100 | 75 | отопление | подземная | 1985 | минвата | н/д |
| Шола | 80 | 70 | отопление | подземная | 1985 | минвата | н/д |
| Шола | 50 | 35 | отопление | подземная | 1985 | минвата | н/д |
| Шола | 50 | 44 | отопление | подземная | 1985 | минвата | н/д |
| Шола | 50 | 47 | отопление | подземная | 2018 | ППУ | н/д |
| Шола | 40 | 10 | отопление | надземная | 1985 | минвата | н/д |
| Шола | 40 | 28 | отопление | подземная | 2013 | ППУ | н/д |
| Шола | 40 | 30 | отопление | надземная | 1985 | минвата | н/д |
| Шола | 40 | 10 | отопление | надземная | 1985 | минвата | н/д |
| Шола | 40 | 15 | отопление | надземная | 2024 | ППУ | н/д |
| Шола | 70 | 8 | отопление | подземная | 1985 | минвата | н/д |
| Шола | 50 | 24 | отопление | подземная | 1985 | минвата | н/д |
| Шола | 50 | 20 | отопление | подземная | 1985 | минвата | н/д |
| Шола | 40 | 2 | отопление | надземная | 1985 | минвата | н/д |
| Шола | 50 | 12 | отопление | подземная | 2025 | ППУ | н/д |
|  |  | 1081 |  |  |  |  |  |
| Котельная «Н.Мондома» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н.Мондома | 125 | 95 | отопление | подземная | 2018 | ППУ | н/д |
| Н.Мондома | 50 | 41 | отопление | подземная | 2018 | ППУ | н/д |
| Н.Мондома | 40 | 24 | отопление | подземная | 2018 | ППУ | н/д |
| Н.Мондома | 32 | 10 | отопление | подземная | 2018 | ППУ | н/д |
| Н.Мондома | 100 | 6 | отопление | подземная | 2018 | ППУ | н/д |
| Н.Мондома | 100 | 20 | отопление | подземная | 2018 | ППУ | н/д |
| Н.Мондома | 100 | 54 | отопление | подземная | 2018 | ППУ | н/д |
| Н.Мондома | 100 | 87 | отопление | подземная | 2018 | ППУ | н/д |
| Н.Мондома | 100 | 7 | отопление | надземная | 2018 | ППУ | н/д |
| Н.Мондома | 70 | 24 | отопление | надземная | 2018 | ППУ | н/д |
| Н.Мондома | 70 | 49 | отопление | подземная | 2018 | ППУ | н/д |
| Н.Мондома | 50 | 3 | отопление | подземная | 2018 | ППУ | н/д |
| Н.Мондома | 50 | 36 | отопление | подземная | 2018 | ППУ | н/д |
| Н.Мондома | 100 | 114 | отопление | подземная | 2018 | ППУ | н/д |
| Н.Мондома | 80 | 86 | отопление | подземная | 2018 | ППУ | н/д |
| Н.Мондома | 70 | 20 | отопление | подземная | 2018 | ППУ | н/д |
| Н.Мондома | 40 | 57 | отопление | подземная | 2018 | ППУ | н/д |
| Н.Мондома | 40 | 40 | отопление | подземная | 2018 | ППУ | н/д |
| Н.Мондома | 50 | 24 | отопление | подземная | 2018 | ППУ | н/д |
| Н.Мондома | 45 | 28 | отопление | подземная | 2018 | ППУ | н/д |
|  |  | 825 |  |  |  |  |  |
| Котельная «Агрофирма» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агрофирма | 200 | 242 | отопление | надземная | 2014 | минвата | н/д |
| Агрофирма | 100 | 242 | ГВС | надземная | 2014 | минвата | н/д |
| Агрофирма | 70 | 242 | ГВС | надземная | 2014 | минвата | н/д |
| Агрофирма | 200 | 25 | отопление | подземная | 2012 | минвата | н/д |
| Агрофирма | 150 | 25 | ГВС | подземная | 2012 | минвата | н/д |
| Агрофирма | 80 | 25 | ГВС | подземная | 2012 | минвата | н/д |
| Агрофирма | 150 | 50 | отопление | подземная | 1988 | минвата | н/д |
| Агрофирма | 100 | 50 | ГВС | подземная | 2010 | минвата | н/д |
| Агрофирма | 80 | 50 | ГВС | подземная | 2010 | минвата | н/д |
| Агрофирма | 150 | 67 | отопление | подземная | 1988 | минвата | н/д |
| Агрофирма | 100 | 67 | ГВС | подземная | 2007 | минвата | н/д |
| Агрофирма | 80 | 67 | ГВС | подземная | 2007 | минвата | н/д |
| Агрофирма | 150 | 20 | отопление | подземная | 1988 | минвата | н/д |
| Агрофирма | 100 | 20 | ГВС | подземная | 2007 | минвата | н/д |
| Агрофирма | 80 | 20 | ГВС | подземная | 2007 | минвата | н/д |
| Агрофирма | 125 | 72 | отопление | надземная | 2020 | ППУ | н/д |
| Агрофирма | 50 | 72 | ГВС | надземная | 2020 | ППУ | н/д |
| Агрофирма | 45 | 72 | ГВС | надземная | 2020 | ППУ | н/д |
| Агрофирма | 50 | 32 | отопление | надземная | 2020 | ППУ | н/д |
| Агрофирма | 80 | 100 | отопление | надземная | 2019 | ППУ | н/д |
| Агрофирма | 50 | 14 | отопление | надземная | 2023 | ППУ | н/д |
| Агрофирма | 50 | 39 | отопление | надземная | 2023 | ППУ | н/д |
| Агрофирма | 70 | 109 | отопление | надземная | 2017 | ППУ | н/д |
| Агрофирма | 40 | 109 | ГВС | надземная | 2017 | ППУ | н/д |
| Агрофирма | 25 | 109 | ГВС | надземная | 2017 | ППУ | н/д |
| Агрофирма | 70 | 7 | отопление | надземная | 2016 | ППУ | н/д |
| Агрофирма | 100 | 10 | отопление | подземная | 1988 | минвата | н/д |
| Агрофирма | 50 | 10 | ГВС | подземная | 1988 | минвата | н/д |
| Агрофирма | 100 | 107 | отопление | надземная | 1988 | минвата | н/д |
| Агрофирма | 40 | 107 | ГВС | надземная | 2024 | ППУ | н/д |
| Агрофирма | 32 | 107 | ГВС | надземная | 2024 | ППУ | н/д |
| Агрофирма | 50 | 32 | отопление | подземная | 1988 | минвата | н/д |
| Агрофирма | 80 | 48 | отопление | подземная | 2007 | минвата | н/д |
| Агрофирма | 70 | 48 | ГВС | подземная | 2007 | минвата | н/д |
| Агрофирма | 50 | 48 | ГВС | подземная | 2007 | минвата | н/д |
| Агрофирма | 70 | 15 | отопление | подземная | 2023 | минвата | н/д |
| Агрофирма | 50 | 15 | ГВС | подземная | 2023 | минвата | н/д |
| Агрофирма | 70 | 15 | отопление | подземная | 1994 | минвата | н/д |
| Агрофирма | 50 | 15 | ГВС | подземная | 1994 | минвата | н/д |
| Агрофирма | 50 | 15 | ГВС | подземная | 1994 | минвата | н/д |
| Агрофирма | 70 | 115 | отопление | подземная | 1992 | минвата | н/д |
| Агрофирма | 50 | 115 | ГВС | подземная | 1992 | минвата | н/д |
| Агрофирма | 40 | 115 | ГВС | подземная | 1992 | минвата | н/д |
| Агрофирма | 125 | 98 | отопление | подвал | 1989 | минвата | н/д |
| Агрофирма | 80 | 98 | ГВС | подвал | 1989 | минвата | н/д |
| Агрофирма | 50 | 98 | ГВС | подвал | 1989 | минвата | н/д |
| Агрофирма | 150 | 50 | отопление | подземная | 1989 | минвата | н/д |
| Агрофирма | 80 | 50 | ГВС | подземная | 1989 | минвата | н/д |
| Агрофирма | 50 | 50 | ГВС | подземная | 1989 | минвата | н/д |
| Агрофирма | 100 | 22 | отопление | подземная | 2000 | минвата | н/д |
| Агрофирма | 100 | 24 | отопление | подземная | 2000 | минвата | н/д |
| Агрофирма | 100 | 34 | отопление | подземная | 2000 | минвата | н/д |
| Агрофирма | 50 | 12 | отопление | подземная | 1992 | минвата | н/д |
| Агрофирма | 50 | 60 | отопление | подземная | 1998 | минвата | н/д |
| Агрофирма | 70 | 15 | отопление | подземная | 2012 | ППУ | н/д |
|  | ГВС однотруб | 2061 |  |  |  |  |  |
|  | Тепло двухтруб | 1434 |  |  |  |  |  |
| Котельная «Баня» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети к домам Ленина 2а, 8а (котельная – ТК№4-ТК№5) | 89 | 116 | магистральная | подземная | 2010 | ППУ | н/д |
| Тепловые сети к домам Ленина 2а, 8а (ТК№5- потребители) | 63 | 306 | распределительная | подземная | 2019 | ВПЭ (Вспененный полиэтилен) | н/д |
| Тепловые сети Котельная - ТК№1 | 76 | 148 | магистральная | подземная | 2012 | ППУ | н/д |
| Тепловые сети Котельная - ТК№1 | 76 | 28 | магистральная | надземная | 2012 | ППУ | н/д |
| Тепловые сети Котельная - ТК№1 | 76 | 78 | магистральная | подземная | 2012 | ППУ | н/д |
| Тепловые сети ТК№1-потребитель (Белозерская КШИ, ул. Коммунистическая д. 62, д. 64) | 57 | 58 | распределительная | надземная | 2012 | ППУ | н/д |
| Тепловые сети ТК№1-ТК№2 | 57 | 44 | магистральная | подземная | 2012 | ППУ | н/д |
| Тепловые сети ТК№2-ТК№3 | 57 | 56 | магистральная | подземная | 2012 | ППУ | н/д |
| Тепловые сети ТК№1-потребитель (жилой дом. ул. Коммунистическая 62 а, корпус 1) | 57 | 8 | распределительная | подземная | 2012 | ППУ | н/д |
| Тепловые сети ТК№1-потребитель (жилой дом. ул. Коммунистическая 62 а, корпус 2) | 57 | 6 | распределительная | подземная | 2012 | ППУ | н/д |
|  |  | 848 |  |  |  |  |  |
| Котельная «ДРСУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть | 150 | 56 | магистральная | подземная | 1975 | минвата | 35 |
| Тепловая сеть | 100 | 32 | распределительная | подземная | 1975 | минвата | 35 |
| Тепловая сеть | 80 | 130 | распределительная | подземная | 1975 | минвата | 35 |
| Тепловая сеть | 76 | 100 | распределительная | подземная | 1975 | минвата | 35 |
|  |  | 318 |  |  |  |  |  |
| Котельная «ПМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть | 76 | 364 | магистральная | подземная | 1986 | минвата | 30 |
| Тепловая сеть | 63 | 238 | распределительная | подземная | 1986 | минвата | 30 |
| Тепловая сеть | 63 | 180 | распределительная | подземная | 2020 | ВПЭ (Вспененный полиэтилен) | н/д |
|  |  | 782 |  |  |  |  |  |
| Котельная «Маэковский детский сад» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть | 40 | 130 | распределительная | надземная | 2020 | ВПЭ (Вспененный полиэтилен) | н/д |
| Тепловая сеть | 40 | 70 | распределительная | подземная | 2020 | ВПЭ (Вспененный полиэтилен) | н/д |
|  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| Котельная «Маэкса» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Маэкса» | 70 | 70 | отопление | надземный | 1988 | минвата | н/д |
| Котельная «Маэкса» | 50 | 65 | отопление | надземный | 1988 | минвата | н/д |
| Котельная «Маэкса» | 50 | 8 | отопление | надземный | 1988 | минвата | н/д |
|  |  | 143 |  |  |  |  |  |

В геологическом строении территории района принимают участие коренные породы верхнеекаменноугольного возраста и четвертичные отложения.

Породы верхнеекаменноугольного возраста представлены трещиноватыми и закарстованными известняками и доломитами, часто огипсованными. Мощность их колеблется от 80 до 200 м.

Коренные породы перекрываются толщей четвертичных образований, мощность которой изменяется от 20-25 м у побережья Белого озера до 50-80 м - в юго-восточной части описываемой территории. Четвертичная толща сложена комплексом ледниковых позднеледниковых и послеледниковых образований.

Ледниковые отложения представлены московской и валдайской моренами и межморенными флювиогляциальными образованьями. Московская морена залегает в основании четвертичной толщи на глубине от 10 до 50 м от поверхности земли и представлена плотными суглинками и глинами с включением валунов и обломков кристаллических пород. На московской морене, а в местах ее отсутствия на коренных породах располагаются межморённые флювиогляциальные разнозернистые пески и супеси. Они имеют локальное развитие, их мощность колеблется от 1 до 10 м.

Валдайская морена - суглинки и глины с включением гравия, гальки и валунов и с прослоями разнозернистых песков - имеет повсеместное развитие и на значительной части территорий залегает с поверхности. Мощность данных отложений изменяется от 7 до 20 м.

Позднеледниковые образования представлены флювиогляциальными и озерно-ледниковыми отложениями.

Флювиогляциальные отложения распространены спорадически в центральной и юго-западной частях города и представлены кварцевыми среднезернистыми песками с включением гравия и гальки, гравелистыми песками и гравийно-галечными образованьями. Мощность данных отложений не превышает 5 м.

Озерно-ледниковые отложения широко развиты на озерных террасах и представлены пылеватыми мелкозернистыми песками, супесями, ленточными глинами: мощность их колеблется от 0,5 до 4 м.

Послеледниковые отложения подразделяются на озерные, делювиальные, болотные образования и насыпные грунты.

Озерные отложения слагают с поверхности низкую озерную террасу. Это – пылеватые и мелкозернистые пески, супеси, суглинки, нередко оторфованные и иловатые с включением растительных остатков, мощность их до 3-5 м.

Делювиальные отложения – суглинки незначительной мощности (до 1,5 м) – широко развиты в пределах озерных террас и мореной равнины.

Болотные отложения – торф мощностью от 0,2 до 2 м – приурочены к пониженным участкам рельефа.

Насыпные грунты распространены в центральной части города, они представлены песком с гравием, галькой, щебенкой и строительным мусором, мощность их до 4,9 м.

Выбор трасс тепловых сетей, а также размещения компенсаторов, камер, неподвижных опор, дренажных устройств трубопроводов производится на основе материалов инженерно-геокриологических изысканий с учетом прогноза изменения мерзлотно-грунтовых условий и принятого принципа использования вечномерзлых грунтов как оснований проектируемых зданий и сооружений.

Теплосети в силу множества негативных факторов, таких как вибрация, несоосность труб, перепады температур, механические воздействия, подвержены различным деформациям. Для предупреждения деформаций стальных трубопроводов, для разгрузки их от возникающих температурных напряжений, для предохранения от разрушения установленной на теплопроводах арматуры в трубопроводных системах теплосетей применяются компенсаторы. Таким образом, появляется возможность снижения затрат и потерь тепловой энергии при строительстве и эксплуатации тепловых сетей за счет применения компенсаторов.

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет углов поворота и П, Z-образных компенсаторов.

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и т. п. В соответствии, установка запорной арматуры предусматривается на всех выводах тепловых сетей от источников теплоты независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов. При этом не допускается дублирования арматуры внутри и вне здания.

Секционные задвижки, а также запорная арматура, как правило, расположены на выходах из котельных, в тепловых камерах, тепловых пунктах, павильонах.

Секционирующая арматура и запорная арматура, устанавливаемая на ответвлениях от основного ствола магистральных тепловых сетей к потребителям тепловой энергии (ЦТП, квартала).

В качестве секционирующей арматуры на тепловых сетях применяются задвижки стальные клиновые, затворы дисковые поворотные, краны шаровые, вентили запорные.

Регулирующая арматура отсутствует.

Таблица 1.3.3

Характеристика секционирующей и запорно-регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Наименование котельной | Тип секционирующей и регулирующей арматуры | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Котельная «Оптика» | кран шаровый/задвижка чугунная/вентиль | 100 |
| Котельная «Агрофирма» | кран шаровый/задвижка чугунная | 22 |
| Котельная «Квартальная» | кран шаровый/задвижка чугунная/затвор | 16 |
| Котельная «Белозерье» | кран шаровый/задвижка чугунная | 16 |
| Котельная «Средняя школа № 1» | кран шаровый/задвижка чугунная | 6 |
| Котельная «Клуб речников» | кран шаровый/задвижка чугунная | 6 |
| Котельная «Глушково» | кран шаровый/задвижка чугунная | 14 |
| Котельная «Никоновская» | кран шаровый/задвижка чугунная | 18 |
| Котельная «Бечевинка» | кран шаровый/задвижка чугунная | 26 |
| Котельная «Антушево» | кран шаровый/задвижка чугунная | 4 |
| Котельная «Н.Мондома» | кран шаровый/задвижка чугунная | 22 |
| Котельная «Шола» | кран шаровый/задвижка чугунная/вентиль | 14 |
| Котельная «Баня» | Краны шаровые Затворы дисковые | 10 7 |
| Котельная «ПМК» | Краны шаровые Затворы дисковые | 10 2 |
| Котельная «ДРСУ» | Краны шаровые Затворы дисковые | 4 2 |
| Котельная «Маэковский детский сад» | Краны шаровые | 4 |
| Котельная «БПОУ ВО «Белозерский индустриально педагогический колледж им. А.А. Желобовского» | Краны шаровые | 4 |

д) описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловой пункт (ТП) – комплекс устройств, расположенный в отдельном помещении, обеспечивающий теплоснабжение (отопление, вентиляция и ГВС) зданий или группы зданий. Различают следующие виды тепловых пунктов:

- индивидуальный тепловой пункт;

- центральный тепловой пункт.

Индивидуальные тепловые пункты используются для обслуживания одного здания или его части. Располагаются в подвальном или техническом помещении здания.

Центральные тепловые пункты используются для обслуживания группы зданий (микрорайонов и. т.д.). ЦТП размещаются в отдельно стоящих зданиях.

В Белозерском муниципальном округе тепловые пункты отсутствуют.

Камеры тепловых сетей устраивают по трассе для установки оборудования теплопроводов, требующих постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. Кроме того, в камерах устраивают ответвления к потребителям и неподвижные опоры. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра также находятся в пределах камер.

Тепловые камеры и павильоны в Белозерском муниципальном округе выполнены из дерева, фундаментных блоков и стального листа. Камеры расположены в местах установки задвижек, спускных и воздушных кранов.

е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Регулирование отпуска тепла в зонах теплоснабжения источников – качественное и производится по отопительному температурному графику, приведенному ниже. Выбор графика отпуска тепла обусловлен тем, что оборудование источников, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей не рассчитано на более высокую температуру теплоносителя.

Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения осуществляется по температурным графикам:

- по котельным Городской Баня, Гостиницы «Велес» в г. Белозерске, котельным «Маэкса», «Детского сада» в с. Маэкса, «Бубровской школы» в с. Артюшино – 80/60 °С;

- по котельным «Педагогического колледжа», «ДРСУ», «ПМК» в г. Белозерске, «Детского сада» в д. Антушево – 80/60 °С;

- по котельным «Оптика», «Квартальная», «Белозерье», Ср.школа, Клуб Речников, Антушево, Бечевинка, Никоновская, Глушково, Н.Мондома, «Шола», «Агрофирма» – 78/58 °С, ГВС – 60 °С.

Рисунок 1.3.1. Температурные графики котельных

Рисунок 1.3.2. Температурные графики котельных

Рисунок 1.3.3. Температурные графики котельных

ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют установленным в муниципальном округе температурным графикам качественного регулирования тепловой нагрузки.

з) гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Принятый качественный режим регулирования отпуска тепла отопительной нагрузки заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, и при этом гидравлический режим работы системы теплоснабжения остается неизменным, т.е. он не должен претерпевать изменений в течение всего отопительного периода.

Существующие гидравлические режимы источников тепловой энергии представлены в таблице 1.3.4.

Таблица 1.3.4

Существующие гидравлические режимы источников тепловой энергии

| Наименование котельной | Контур отопление или ГВС | Р1, кгс/см2 | Р2, кгс/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Оптика» | отопление | 5 | 2 |
| Котельная «Агрофирма» | отопление / ГВС | 4,5 / 5 | 2,5 / 0,7 |
| Котельная «Квартальная» | отопление | 2 | 1 |
| Котельная «Белозерье» | отопление | 2,5 | 1 |
| Котельная «Средняя школа № 1» | отопление | 2,5 | 1 |
| Котельная «Клуб речников» | отопление | 2,5 | 1 |
| Котельная «Глушково» | отопление | 3 | 1,5 |
| Котельная «Никоновская» | отопление | 3 | 1,5 |
| Котельная «Бечевинка» | отопление | 3 | 1,5 |
| Котельная «Антушево» | отопление | 2 | 1 |
| Котельная «Н.Мондома» | отопление | 3 | 1,5 |
| Котельная «Шола» | отопление | 3 | 1 |
| Котельная «Баня» | отопление | н/д | н/д |
| Котельная «ПМК» | отопление | н/д | н/д |
| Котельная «ДРСУ» | отопление | н/д | н/д |
| Котельная «Маэковский детский сад» | отопление | н/д | н/д |
| Котельная «БПОУ ВО «Белозерский индустриально педагогический колледж им. А.А. Желобовского» | отопление | н/д | н/д |

и) статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей представлена в таблицах 1.3.5-1.3.6.

Таблица 1.3.5

Динамика изменения отказов и восстановлений в магистральных тепловых сетях

| Год | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, ед. | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |

Таблица 1.3.6

Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях

| Год | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, ед. | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |

к) статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

По предоставленным данным за последние 5 лет отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) зафиксировано не было.

л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.

Состояние тепловой изоляции проводится визуальным контролем. В случае нарушения ее целостности, проводятся необходимые мероприятия по устранению недостатков.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

Описание изменений, произошедших за ретроспективный период, в части строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них представлено в таблице 1.3.7.

Таблица 1.3.7

Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей

| Год актуализации (разработки) | Строительство магистральных тепловых сетей, м2 | Реконструкция магистральных тепловых сетей, м2 | Строительство распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей, м2 | Реконструкция распределительных тепловых сетей, м2 | Доля строительства тепловых сетей, % | Доля реконструкции тепловых сетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - |

м) описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Ежегодные ремонты тепловых сетей перед отопительным периодом производятся в соответствие с планом мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимнем периоде. Ремонт тепловых сетей ведётся с заменой изношенных участков на стальные трубопроводы с современной изоляцией из ППУ, с изоляцией из каменной ваты и минераловатные маты.

В соответствии с действующими техническими и нормативными документами планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов испытаний: ежегодных на гидравлическую плотность, раз в пять лет на расчетную температуру и гидравлические потери, количество повреждений трубопроводов в период эксплуатации, срок эксплуатации.

План проведения регламентных работ представлен в таблице 1.3.8.

Таблица 1.3.8

План проведения регламентных работ

| Наименование котельной | Перечень регламентных работ | Периодичность проведения регламентных работ | Период проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Оптика» | ГИ, ТР | 1 раз в год | межотопит.период |
| Котельная «Агрофирма» | ГИ, ТР | 1 раз в год | межотопит.период |
| Котельная «Белозерье» | ГИ, ТР | 1 раз в год | межотопит.период |
| Котельная «Средняя школа № 1» | ГИ, ТР | 1 раз в год | межотопит.период |
| Котельная «Клуб речников» | ГИ, ТР | 1 раз в год | межотопит.период |
| Котельная «Антушево» | ГИ, ТР | 1 раз в год | межотопит.период |
| Котельная «Глушково» | ГИ, ТР | 1 раз в год | межотопит.период |
| Котельная «Никоновская» | ГИ, ТР | 1 раз в год | межотопит.период |
| Котельная «Бечевинка» | ГИ, ТР | 1 раз в год | межотопит.период |
| Котельная «Шола» | ГИ, ТР | 1 раз в год | межотопит.период |
| Котельная «Н.Мондома» | ГИ, ТР | 1 раз в год | межотопит.период |
| Котельная «Квартальная» | ГИ, ТР | 1 раз в год | межотопит.период |
| Котельная «Баня» | Обслуживание | Постоянно | ОЗП |
|  | Текущий и Капитальный ремонт | Ежегодно | Летний |
| Котельная «ПМК» | Обслуживание | Постоянно | ОЗП |
|  | Текущий и Капитальный ремонт | Ежегодно | Летний |
| Котельная «ДРСУ» | Обслуживание | Постоянно | ОЗП |
|  | Текущий и Капитальный ремонт | Ежегодно | Летний |
| Котельная «Маэковский детский сад» | Обслуживание | Постоянно | ОЗП |
|  | Текущий и Капитальный ремонт | Ежегодно | Летний |
| Котельная «БПОУ ВО «Белозерский индустриально педагогический колледж им. А.А. Желобовского» | Обслуживание | Постоянно | ОЗП |
|  | Текущий и Капитальный ремонт | Ежегодно | Летний |
| Котельная «Бубровской школы» | Обслуживание | Постоянно | ОЗП |
|  | Текущий и Капитальный ремонт | Ежегодно | Летний |
| Котельная «Детского сада с. Антушево» | Обслуживание | Постоянно | ОЗП |
|  | Текущий и Капитальный ремонт | Ежегодно | Летний |
| Котельная «Маэкса» | Обслуживание | Постоянно | ОЗП |
|  | Текущий и Капитальный ремонт | Ежегодно | Летний |

н) описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Технологические потери при передаче тепловой энергии складывается из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:

- потери и затраты теплоносителя;

- потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с потерями и затратами теплоносителей;

- удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии;

- разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах).

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения, планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии.

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины, присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки. Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов, устанавливаемые на предстоящий период регулирования тарифа на тепловую энергию (мощности) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), (далее – нормативы технологических затрат при передаче тепловой энергии) разрабатываются по следующим показателям:

- потери тепловой энергии в водяных и паровых тепловых сетях через теплоизоляционные конструкции и с потерями и затратами теплоносителя;

- потери и затраты теплоносителя;

- затраты электроэнергии при передаче тепловой энергии.

Гидравлическая энергетическая характеристика тепловой сети (энергетическая характеристика по показателю «удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии») устанавливает зависимость от температуры наружного воздуха нормативного значения каждого из указанных показателей, стабильная при неизменном состоянии системы теплоснабжения в условиях соблюдения нормативной температуры сетевой воды в подающем трубопроводе и нормативной разности давлений сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на выводах источника тепловой энергии. Расчет нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии, теплоносителя производится в соответствии с Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 года №325. К нормативам технологических потерь относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

- потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм;

- потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

- затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

- технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

- технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают:

- потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя;

- потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей.

Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей представлена в таблице 1.3.9.

Таблица 1.3.9

Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей

| Год актуализации (разработки) | Нормативные потери тепловой энергии, Гкал |  |  | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в магистральных тепловых сетях | в распределительных тепловых сетях | Всего |  |  |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | 20,8 |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | 20,8 |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | 20,8 |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | 20,8 |
| 2025 | н/д | н/д | н/д | н/д | 20,8 |

В таблице 1.3.10 представлены сводные данные по нормативным и фактическим потерям тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии за 2025 год.

Таблица 1.3.10

Нормативные и фактические потери тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии за 2025 год

| Наименование котельной | Нормативные потери тепловой энергии, Гкал |  |  | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в магистральных тепловых сетях | в распределительных тепловых сетях | Всего |  |  |
| Котельная «Оптика» | н/д | н/д | н/д | н/д | 20,8 |
| Котельная «Агрофирма» | н/д | н/д | н/д | н/д | 20,8 |
| Котельная «Квартальная» | н/д | н/д | н/д | н/д | 20,8 |
| Котельная «Белозерье» | н/д | н/д | н/д | н/д | 20,8 |
| Котельная «Средняя школа № 1» | н/д | н/д | н/д | н/д | 20,8 |
| Котельная «Клуб речников» | н/д | н/д | н/д | н/д | 20,8 |
| Котельная «Глушково» | н/д | н/д | н/д | н/д | 20,8 |
| Котельная «Никоновская» | н/д | н/д | н/д | н/д | 20,8 |
| Котельная «Бечевинка» | н/д | н/д | н/д | н/д | 20,8 |
| Котельная «Антушево» | н/д | н/д | н/д | н/д | 20,8 |
| Котельная «Н.Мондома» | н/д | н/д | н/д | н/д | 20,8 |
| Котельная «Шола» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «Баня» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «ПМК» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «ДРСУ» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «Маэковский детский сад» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «Маэкса» | - | - | - | - | - |
| Котельная «БПОУ ВО «Белозерский индустриально педагогический колледж им. А.А. Желобовского» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

о) оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Фактические тепловые потери представлены в таблице 1.3.9-1.3.10.

п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

р) описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Потребители представляют собой строения жилого, социально-культурного, административного и производственного назначения, и подключены непосредственно к тепловой сети.

Таблица 1.3.11

| Наименование котельной | Показатель |
| --- | --- |
|  | Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям |
| Котельная «Оптика» | Непосредственное присоединение. Отпуск тепла на нужды отопления осуществляется от котельных качественным способом по температурному графику – 78/58 °С. Круглосуточно за отопительный период |
| Котельная «Квартальная» |  |
| Котельная «Агрофирма» | Непосредственное присоединение. Отпуск тепла на нужды отопления осуществляется от котельных качественным способом по температурному графику – 78/58 °С, ГВС – 60 °С. |
| Котельная «Белозерье» | Непосредственное присоединение. Отпуск тепла на нужды отопления осуществляется от котельных качественным способом по температурному графику – 78/58 °С. |
| Котельная «Средняя школа № 1» |  |
| Котельная «Клуб речников» |  |
| Котельная «Глушково» |  |
| Котельная «Никоновская» |  |
| Котельная «Бечевинка» |  |
| Котельная «Антушево» |  |
| Котельная «Н.Мондома» |  |
| Котельная «Баня» | Типов присоединений нет. Отпуск тепла на нужды отопления осуществляется от котельных качественным способом по температурному графику – 80/60 °С. |
| Котельная «Маэкса» |  |
| Котельная «Маэковский детский сад» |  |
| Котельная «Бубровской школы» |  |
| Котельная «БПОУ ВО «Белозерский индустриально педагогический колледж им. А.А. Желобовского» | Типов присоединений нет. Отпуск тепла на нужды отопления осуществляется от котельных качественным способом по температурному графику – 80/60 °С. |
| Котельная «ДРСУ» |  |
| Котельная «ПМК» |  |
| Котельная «детского сада с. Антушево» |  |

с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Коммерческий приборный учет тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей, в муниципальном округе имеется у коммерческих потребителей, потребителей социальной сферы, бюджетных потребителей и в жилом фонде.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, представлены в таблице 1.3.12.

Таблица 1.3.12

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии

| Объект (потребитель) | Адрес | Наименование источника теплоснабжения, к которому подключен объект | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| мкд | Южный, 3 | Котельная «Оптика» | 2024 |
| мкд | К.Маркса, 12 | Котельная «Оптика» | 2024 |
| мкд | ул. К. Маркса, д. 2. | Котельная «Оптика» |  |
| мкд | ул. К. Маркса, д. 4 | Котельная «Оптика» |  |
| мкд | Советский проспект, д. 5-а. | Котельная «Оптика» |  |
| мкд | Советский проспект, д. 9. | Котельная «Оптика» |  |
| мкд | Советский проспект, д. 9-а. | Котельная «Оптика» |  |
| мкд | Советский проспект, д. 11. | Котельная «Оптика» |  |
| мкд | Советский проспект, д. 21. | Котельная «Оптика» |  |
| мкд | Советский проспект, д. 31. | Котельная «Оптика» |  |
| мкд | ул. Пионерская, д. 38. | Котельная «Оптика» |  |
| мкд | ул. Пионерская, д. 40. | Котельная «Оптика» |  |
| мкд | ул. Пионерская, д. 43. | Котельная «Оптика» |  |
| мкд | ул. Галаничева, д. 31. | Котельная «Оптика» |  |
| мкд | ул. 3-го Интернационала, д. 14. | Котельная «Оптика» |  |
| мкд | ул. 3-го Интернационала, д. 16. | Котельная «Оптика» |  |
| мкд | ул. Коммунистическая, д. 59-а. | Котельная «Оптика» |  |
| мкд | ул. К. Маркса, д. 18. | Котельная «Оптика» |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 "Сказка" | ул. Галаничева,36-а. | Котельная «Оптика» |  |
| МБУК Белозерского мунципального района "Центр культурного развития" | Советский проспект, 52 | Котельная «Оптика» |  |
| МАУ центр МТО района | ул. Фрунзе, 35. | Котельная «Оптика» |  |
| КУ ВО «Центр социальных выплат», Администрация Белозерского муниципального района, Избирательная комиссия ВО, Территориальная избирательная комиссия Белозерского муниципального района | Советский проспект, 63. | Котельная «Оптика» |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Белозерская спортивная школа" | ул. К. Маркса, 35-а | Котельная «Оптика» |  |
| Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Белозерская центральная районная больница" | ул. К. маркса,1. (Стационар) | Котельная «Оптика» |  |
| Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Белозерская центральная районная больница" | ул. Пионерская, 40-а | Котельная «Оптика» |  |
| БУК ВО "Белозерский областной краеведческий музей" | ул. Фрунзе, 28 | Котельная «Оптика» |  |
| БУК ВО "Белозерский областной краеведческий музей" | ул. С. Викулова, 5 | Котельная «Оптика» |  |
| Бюджетное учреждение социального обслуживания ВО "Комплексный центр социального обслуживания Белозерского района" | ул. К. Маркса, 62. | Котельная «Оптика» |  |
| Управление Судебного департамента в Вологодск.области | Советский проспект, 49. | Котельная «Оптика» |  |
| МО МВД РФ "Белозерский" | ул. К. Маркса, 5. | Котельная «Оптика» |  |
| ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области», Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской облсти | ул. К. Маркса, 3. | Котельная «Оптика» |  |
| МРИ ФНС № 5 по ВО | ул. С. Викулова,7 | Котельная «Оптика» |  |
| МРИ ФНС № 5 по ВО | ул. С. Викулова,9 | Котельная «Оптика» |  |
| ПАО "Ростелеком" | Советский проспект, 65 | Котельная «Оптика» |  |
| ИП Чемерис К.Э. | Советский пр-т, д.29 | Котельная «Оптика» |  |
| мкд | ул. 3-го Интернационала, д. 83-а. | Котельная «Агрофирма» |  |
| мкд | ул. 3-го Интернационала, д. 85 | Котельная «Агрофирма» |  |
| мкд | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 94. | Котельная «Агрофирма» |  |
| мкд | ул. 3-го Интернационала, д. 89 | Котельная «Агрофирма» |  |
| мкд | ул. 3-го Интернационала, д. 90. | Котельная «Агрофирма» |  |
| мкд | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 96 | Котельная «Агрофирма» |  |
| мкд | ул. Мира, д. 5. | Котельная «Агрофирма» |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №2 имени С.С. Орлова" | ул. С. Дмитриева, д.8 | Котельная «Агрофирма» |  |
| БПОУ ВО "Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А.Желобовского" | ул. С. Дмитриева, д.10 (общ) | Котельная «Агрофирма» |  |
| БПОУ ВО "Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А.Желобовского" | ул. С. Дмитриева, д.10 (мастер) | Котельная «Агрофирма» |  |
| мкд | ул. Комсомольская, д. 66. | Котельная «Квартальная» |  |
| мкд | ул. Красноармейская, д. 61-а | Котельная «Квартальная» |  |
| мкд | ул. Красноармейская, д. 60-а. | Котельная «Квартальная» |  |
| мкд | ул. Дзержинского, д. 9. | Котельная «Белозерье» |  |
| ИП Подсосенный В.С. | ул. Дзержинского, 13 | Котельная «Белозерье» |  |
| ПК"Антей" | ул. Дзержинского, 13 | Котельная «Белозерье» |  |
| ФГУП "Почта России" | ул. С. Орлова, 8 | Котельная «Белозерье» |  |
| Андрусов В.М. | ул. Коммунистическая, 72 | Котельная «Белозерье» |  |
| ИП Курилова В.П. | ул.Орлова, 10-а | Котельная «Белозерье» |  |
| ИП Кирикова Л.А. | ул. Дзержинского, 13 | Котельная «Белозерье» |  |
| МОУ "Средняя школа №1 имени Героя Советского Союза И.П. Малоземова" | ул. Энгельса, 12 | Котельная «Средняя школа № 1» |  |
| 2 МКД | ул. Луначарского | Котельная «Средняя школа № 1» |  |
| мкд | ул. Энгельса, д. 36. | Котельная «Клуб речников» |  |
| Упаков А.Е. | ул. Белозер, д. 3-а, кв. 2 | Котельная «Клуб речников» |  |
| МУП "Гулино" | д. Никоновская, ул. Центральная, 35 | Котельная «Никоновская» |  |
| МУП "Гулино" | д. Никоновская, ул. Центральная, 37 | Котельная «Никоновская» |  |
| МУП "Гулино" | д. Никоновская, ул. Центральная, 39 | Котельная «Никоновская» |  |
| МОУ"Гулинская основная школа", администрация с/п Антушевское | д. Никоновская, Школьный пер., 7 | Котельная «Никоновская» |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение "Антушевская средняя школа" | д. Антушево | Котельная «Антушево» |  |
| Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Белозерская центральная районная больница" | с.Зубово, ул.Мира, 7 | Котельная «Шола» |  |
| Здания жилых домов: | с. Зубово, ул. Строителей д.1; ул. Мира д.28, 17, 24; ул. Пролетарская д. 14,18. | Котельная «Шола» |  |
| МОУ «Шольская средняя общеобразовательная школа» | с.Зубово, ул.Мира, 9 | Котельная «Шола» |  |
| 8-и кв. дом ООО "Жилищник" | п.Н.Мондома, ул.Советская, 17 | Котельная «Н.Мондома» |  |
| МОУ "Мондомская средняя школа" + БУЗ ВО "Белозерская ЦРБ" | п.Н.Мондома, ул.Советская, 26 | Котельная «Н.Мондома» |  |
| БРИЗ | п.Н.Мондома, ул.Советская, 24 | Котельная «Н.Мондома» |  |
| Тепловая сеть (АО «Воэк») | с. Маэкса ул. Свободы 86 | Котельная «Маэкса» | 2021 |
| Жилые дома ООО "Жилищник" | г. Белозерск, ул. Советский пр., д.1в, д. 1б | Котельная «ПМК» |  |
| ПАО «Вологодавтодор» | г. Белозерск, ул. Красноармейская 67 | Котельная «ДРСУ» |  |
| Жилые дома ООО "Жилищник" | г. Белозерск, ул. Набережная, д.40а, ул. Ленина, д. 2а, д. 8а, ул. Коммунистическая, д. 62а корпус 1, корпус 2. | Котельная «Баня» |  |
| МОУ "Белозерская коррекционная школа - интернат" | ул. Коммунистическая, д. 62, д. 64 | Котельная «Баня» |  |

Планы по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя отсутствуют.

т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Постоянный контроль за работой и функционированием инженерных сетей системы жизнеобеспечения муниципального округа осуществляет оперативно-диспетчерская служба.

Оперативно-диспетчерская служба осуществляет круглосуточное оперативно-диспетчерское управление:

- ведет требуемый режим работы тепловой сети;

- производит пуски, остановы и переключения теплофикационного оборудования;

- организует локализацию аварий и восстановление режима работы системы теплоснабжения;

- проводит испытания тепловых сетей;

- участвует в планировании, организации подготовки и производства ремонтных работ.

Диспетчерская служба для управления режимами работы тепловой сети использует:

- телефонную связь с использованием стационарных и мобильных телефонов;

- электронную почту.

у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

В качестве защитной автоматики, на объектах тепловой сети муниципального округа используется сигнализация без шкальных приборов, автоматика регулирования на подающем трубопроводе горячей воды, регуляторы давления с регулирующими клапанами, автоматика аварийного отключения насосов.

Автоматическая защита тепловых сетей от повышенного давления при остановке сетевых насосов для случая, когда зона пониженного статического давления расположена со стороны котельной, обеспечивается дополнительными подпиточными насосами.

ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Предохранительная арматура, осуществляющая защиту тепловых сетей от превышения давления, установлена на источниках централизованного теплоснабжения. Для защиты тепловых сетей от превышения допустимого давления используются предохранительные клапаны, осуществляющие сброс теплоносителя из системы теплоснабжения при превышении допустимого давления, средства защиты от гидроудара, происходящего при внезапном останове сетевых насосов, а также расширительные баки, компенсирующие термическое расширение теплоносителя при нагреве.

х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Бесхозяйные тепловые сети на территории муниципального округа отсутствуют.

ц) данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Данные энергетических характеристик тепловых сетей отсутствуют.

Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"

Зоны обслуживания котельных представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1

Зоны обслуживание источников тепла

| Наименование котельной | Зона действия |
| --- | --- |
| Котельная «Оптика» | г. Белозерск: ул. К. Маркса, д. 1, 2, 3, 4, 5, 18, 28, 35-а, 62, Советский проспект, д. 5-а, 7, 9, 9-а, 9-б, 11, 21, 29, 31, 45, 49, 52, 63, 65, ул. Пионерская, д. 31, 35-а, 38, 41, 40, 40-а, 43, ул. Галаничева, д. 31, 36, 36-а, ул. 3-го Интернационала, д. 6-а, 14, 16, 49, ул. Коммунистическая, д. 54-а, 59-а, ул. 50 лет ВЛКСМ, 44, ул. Викулова, д. 3а, 5, 7, 9, ул.Фрунзе, д. 28, 30, 32, 35, 37 |
| Котельная «Агрофирма» | г. Белозерск: ул. 3-го Интернационала, д. 82, 83-а, 85, 89, 90, ул. Ленина, д. 87-а, 91-а, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 94, 96, ул. Мира, д. 1, 3, 5, 7, 9 кв. 1, ул. С. Дмитриева, д. 8, 10 |
| Котельная «Квартальная» | г. Белозерск: ул. Комсомольская, д. 66. ул. Красноармейская, д. 60-а, 61-а, 61-б, 63-б, 72 |
| Оптика (бывш.Агрострой) | г. Белозерск: ул. Дзержинского, д. 35-а, 37, 39, 39-а, ул. Папанинцев, д. 36. |
| Котельная «Белозерье» | г. Белозерск: ул.Дзержинского, д. 7, 9, 11, 13, ул. С. Орлова, 8, 10-а, ул. Коммунистическая, 72 |
| Котельная «Средняя школа № 1» | г. Белозерск: ул.Луначарского, д. 34, 38, ул. Энгельса, 12 |
| Котельная «Клуб речников» | г. Белозерск: ул. Энгельса, д. 36, ул. Белозер, д. 3-а, 4-а, ул. Воровского, д, 24-а |
| Котельная «Глушково» | п. Глушково, д. 35, 43 ул. Молодежная, д. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 |
| Котельная «Никоновская» | д. Никоновская: ул. Центральная, д. 21, 28, 35, 37, 39, ул. Сельская, 6, Школьный пер., 7 |
| Котельная «Бечевинка» | с.Бечевинка, ул.Молодежная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Котельная «Антушево» | д. Антушево |
| Котельная «Н.Мондома» | п. Н.Мондома: ул. Новая, д. 10, ул.Комарова, д. 13, ул.Советская, д. 13а, 13б, 15, 17, 22, 24, 26 |
| Котельная «Шола» | с.Зубово: ул.Мира, д. 7, 9, 17, 24, 28, ул.Строителей, д. 1, ул.Пролетарская, 14, 18 |
| Котельная «Баня» | г. Белозерск: ул. Ленина, д. 2А, 8А, ул. набережная П.К.Георгиевского, д. 40, 40А, ул. Коммунистическая, д. 62, 62А корпус 1, 62А корпус 2. |
| Котельная «ПМК» | г. Белозерск: Советский проспект, д. 1Б, д. 1Д, д. 1В, ул. Галаничева. |
| Котельная «ДРСУ» | г. Белозерск: ул. Красноармейская, д. 67, 69 |
| Котельная «Маэковский детский сад» | п. Маэкса, ул. Труда, д. 4 |
| Котельная «Маэкса» | с. Маэкса |
| Котельная «БПОУ ВО «Белозерский индустриально педагогический колледж им. А.А. Желобовского» | г. Белозерск, ул. Советский Вал |
| Котельная «Бубровской школы» | с. Артюшино |
| Котельная «Детского сада с. Антушево» | с. Антушево |

Существующие зоны действия источников тепловой энергии представлены на рисунках 1.4.1-1.4.15.

Рис.1.4.1 – Зона действия котельной «Агрофирма»

Рис.1.4.2 – Зона действия котельной «Оптика», котельной «Белозерье», Оптика (бывш.Агрострой), котельной «ПМК», котельной «Баня»

Рис.1.4.3 – Зона действия котельной «Квартальная»

Рис.1.4.4 – Зона действия котельной «Средняя школа № 1»

Рис.1.4.5 – Зона действия котельной «Клуб речников»

Рис.1.4.6 – Зона действия котельной «Глушково»

Рис.1.4.7 – Зона действия котельной «Никоновская»

Рис.1.4.8 – Зона действия котельной «Бечевинка»

Рис.1.4.9 – Зона действия котельной «Антушево», котельной «Детского сада с. Антушево»

Рис.1.4.10 – Зона действия котельной «Н.Мондома»

Рис.1.4.11 – Зона действия котельной «Шола»

Рис.1.4.12 – Зона действия котельной «ДРСУ»

Рис.1.4.13 – Зона действия котельной «Маэковский детский сад», котельной «Маэкса»

Рис.1.4.14 – Зона действия котельной «БПОУ ВО «Белозерский индустриально педагогический колледж им. А.А. Желобовского»

Рис.1.4.15 – Зона действия котельной «Бубровской школы»

Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии"

а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

В таблице 1.5.1 представлен поадресный перечень потребителей с указанием расчетных тепловых нагрузок.

В таблице 1.5.2 представлены расчетные тепловые нагрузки.

Таблица 1.5.1

Список объектов, потребляющих тепловую энергию

| Наименование котельной | Наименование объекта, адресная привязка | Строительная площадь, м2 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление, вентиляция | ГВС (среднеччасовая) |
| Котельная «Оптика» | ООО "Жилищник", офис ООО "Жилищник", ул. К. Маркса, д. 2. | н/д | 0,4995 | 0,029 |
| Котельная «Оптика» | ООО "Жилищник", м-н ГОРПО, ул. К. Маркса, д. 4. | н/д | 0,2649 | 0,02 |
| Котельная «Оптика» | ООО "Жилищник", Советский проспект, д. 5-а. | н/д | 0,184 | - |
| Котельная «Оптика» | ООО "Жилищник", Советский проспект, д. 9. | н/д | 0,121 | - |
| Котельная «Оптика» | ООО "Жилищник", Советский проспект, д. 9-а. | н/д | 0,268 | 0,022 |
| Котельная «Оптика» | ООО "Жилищник", Советский проспект, д. 9-б. | н/д | 0,2605 | 0,011 |
| Котельная «Оптика» | ООО "Жилищник", Советский проспект, д. 11. | н/д | 0,1656 | 0,01 |
| Котельная «Оптика» | ООО "Жилищник", Советский проспект, д. 21. | н/д | 0,2717 | 0,015 |
| Котельная «Оптика» | ООО "Жилищник", МБУ БМР "МФЦ предоставления гос. и муниц. услуг", ООО "СТК-1", ИП Чикина П.В., ИП Маковеев А.В., Советский проспект, д. 31. | н/д | 0,4383 | 0,022 |
| Котельная «Оптика» | ООО "Жилищник", ул. Пионерская, д. 35-а | н/д | 0,0155 | - |
| Котельная «Оптика» | ООО "Жилищник", ул. Пионерская, д. 38 | н/д | 0,2832 | 0,017 |
| Котельная «Оптика» | ООО "Жилищник", ул. Пионерская, д. 40 | н/д | 0,2839 | 0,017 |
| Котельная «Оптика» | ООО "Жилищник", ПАО СК "Росгосстрах", ул. Пионерская, д. 43 | н/д | 0,1726 | 0,01 |
| Котельная «Оптика» | ООО "Жилищник", ул. Галаничева, д. 31. | н/д | 0,092 | 0,005 |
| Котельная «Оптика» | ООО "Жилищник", ул. Галаничева, д. 36 | н/д | 0,0526 | - |
| Котельная «Оптика» | ООО "Жилищник", ул. 3-го Интернационала, д. 6-а | н/д | 0,0105 | - |
| Котельная «Оптика» | ООО "Жилищник",ул. 3-го Интернационала, д. 14 | н/д | 0,064 | - |
| Котельная «Оптика» | ООО "Жилищник", ул. 3-го Интернационала, д. 16 | н/д | 0,039 | - |
| Котельная «Оптика» | ООО "Жилищник", ул. Коммунистическая, д. 59-а. | н/д | 0,0273 | - |
| Котельная «Оптика» | ООО "Белозерская УК", БУ СО ВО "Комплексный центр социального обслуживания Белозерского района", ул. К. Маркса, д. 18. | н/д | 0,35 | 0,045 |
| Котельная «Оптика» | 2-х кв. дом, ул. Викулова д.3а | н/д | 0,03899 | - |
| Котельная «Оптика» | МКД, ул.Пионерская, д.31 | н/д | 0,026 | - |
| Котельная «Оптика» | 2-х кв. дом, ул.Фрунзе, д.30 | н/д | 0,016 | - |
| Котельная «Оптика» | МКД, ул.Пионерская, д.41 | н/д | 0,036 | - |
| Котельная «Оптика» | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 "Сказка",ул. Галаничева,36-а. | н/д | 0,093844 | - |
| Котельная «Оптика» | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №2 имени С.С. Орлова", ул. 3-го Интернационала, 49 | н/д | 0,079894 | - |
| Котельная «Оптика» | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Белозерская школа искусств", Советский проспект, 45 | н/д | 0,060042 | - |
| Котельная «Оптика» | МБУК Белозерского мунципального района "Центр культурного развития", Советский проспект, 52 | н/д | 0,154343 | - |
| Котельная «Оптика» | МУ«Горзаказчик», МРИ ФНС № 5 по ВО, Советский проспект, 52 | н/д | 0,02377 | - |
| Котельная «Оптика» | МАУ центр МТО района, ул. Фрунзе, 35. | н/д | 0,108715 | - |
| Котельная «Оптика» | МАУ центр МТО района, ул. Фрунзе, 37. | н/д | 0,036914 | - |
| Котельная «Оптика» | КУ ВО «Центр социальных выплат», Администрация Белозерского муниципального района, квартира Баконов, Избирательная комиссия ВО, Территориальная избирательная комиссия Белозерского муниципального района, Советский проспект, 63. | н/д | 0,047292 | - |
| Котельная «Оптика» | Администрация Белозерского муниципального района, Советский проспект, 49. | н/д | 0,009649 | - |
| Котельная «Оптика» | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Белозерская спортивная школа",ул. К. Маркса, 35-а | н/д | 0,168854 | - |
| Котельная «Оптика» | БПОУ ВО "Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А.Желобовского", ул. К. Маркса, 28 | н/д | 0,012563 | - |
| Котельная «Оптика» | Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Белозерская центральная районная больница", ул. К. маркса,1. (Стационар) | н/д | 0,384289 | 0,038 |
| Котельная «Оптика» | Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Белозерская центральная районная больница", ул. К. маркса,1. (Инф.отделение) | н/д | 0,034249 | - |
| Котельная «Оптика» | Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Белозерская центральная районная больница", ул. Пионерская, 40-а | н/д | 0,129797 | 0,023 |
| Котельная «Оптика» | БУК ВО "Белозерский областной краеведческий музей", ул. Фрунзе, 28 | н/д | 0,087065 | - |
| Котельная «Оптика» | БУК ВО "Белозерский областной краеведческий музей", ул. С. Викулова, 5 | н/д | 0,029199 | - |
| Котельная «Оптика» | Бюджетное учреждение социального обслуживания ВО "Комплексный центр социального обслуживания Белозерского района", ул. К. Маркса, 62. | н/д | 0,020762 | - |
| Котельная «Оптика» | Управление Судебного департамента в Вологодск.области, Советский проспект, 49. | н/д | 0,056214 | - |
| Котельная «Оптика» | МО МВД РФ "Белозерский",ул. К. Маркса, 5. | н/д | 0,167282 | - |
| Котельная «Оптика» | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области», Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской облсти, ул. К. Маркса, 3. | н/д | 0,079198 | - |
| Котельная «Оптика» | МРИ ФНС № 5 по ВО, ул. С. Викулова,7 | н/д | 0,050749 | - |
| Котельная «Оптика» | МРИ ФНС № 5 по ВО, ул. С. Викулова,9 | н/д | 0,023429 | - |
| Котельная «Оптика» | КУ ВО "Центр занятости населения Белозерского района", Советский проспект, 7. | н/д | 0,039106 | - |
| Котельная «Оптика» | ПАО "Ростелеком",Советский проспект, 65. | н/д | 0,06102 | - |
| Котельная «Оптика» | ИП Матюшина О.С., ИП Андреева Г.П., ООО "Дорстройсервис", ул. Фрунзе, 32 | н/д | 0,020433 | - |
| Котельная «Оптика» | ИП Чемерис К.Э., Советский пр-т, д.29 | н/д | 0,04671 | - |
| Котельная «Оптика» | Белозерская УК, К.Маркса 12 | н/д | 0,083 | 0,011 |
| Котельная «Оптика» | Жилищник, Южный 3а | н/д | 0,258 | 0,077 |
| Котельная «Оптика» | ООО "Белозерская УК", ул. Дзержинского, д. 35-а. | н/д | 0,052 | - |
| Котельная «Оптика» | ООО "Белозерская УК",ул. Дзержинского, д. 37. | н/д | 0,078 | - |
| Котельная «Оптика» | Аверс, ул. Дзержинского, д. 39-а. | н/д | 0,053 | - |
| Котельная «Оптика» | ООО "Белозерская УК",ул. Дзержинского, д. 39. | н/д | 0,081 | - |
| Котельная «Оптика» | Аверс, ул. Папанинцев, д. 36. | н/д | 0,05 | - |
| Котельная «Агрофирма» | ООО "Жилищник", МДОУ "Детский сад №4 "Теремок" ул. 3-го Интернационала, д. 83 | н/д | 0,286419 | 0,072 |
| Котельная «Агрофирма» | ООО "Жилищник", ул. 3-го Интернационала, д. 85 | н/д | 0,1647 | 0,043 |
| Котельная «Агрофирма» | ООО "Жилищник", ул. Ленина, д. 87-а. | н/д | 0,0752 | 0,009 |
| Котельная «Агрофирма» | ООО "Жилищник", ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 94 | н/д | 0,3837 | 0,081 |
| Котельная «Агрофирма» | ООО "Жилищник", ул. Мира, д. 7 | н/д | 0,013 | - |
| Котельная «Агрофирма» | ООО "Жилищник", ул. 3-го Интернационала, д. 89 | н/д | 0,1314 | 0,043 |
| Котельная «Агрофирма» | ООО "Жилищник", ул. 3-го Интернационала, д. 90 | н/д | 0,12 | - |
| Котельная «Агрофирма» | ООО "Белозерская УК", ул. Ленина, д. 91-а. | н/д | 0,045 | - |
| Котельная «Агрофирма» | ТСЖ "50 лет ВЛКСМ", ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 96 | н/д | 0,094 | 0,026 |
| Котельная «Агрофирма» | Орелев Виктор Анатольевич, ул. Мира, д. 1. | н/д | 0,023 | - |
| Котельная «Агрофирма» | Резуто Галина Ивановна, ул. Мира, д. 3. | н/д | 0,012 | - |
| Котельная «Агрофирма» | Тоболкин Сергей Александрович, ул. Мира, д. 5. | н/д | 0,012 | - |
| Котельная «Агрофирма» | Матвеев Алексей Кириллович, ул. Мира, д. 9, кв.1 | н/д | 0,021 | - |
| Котельная «Агрофирма» | 2-х кв. дом, ул.3 Интернационала,82 | н/д | 0,014 | - |
| Котельная «Агрофирма» | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №2 имени С.С. Орлова", ул. С. Дмитриева, д.8 | н/д | 0,122588 | - |
| Котельная «Агрофирма» | БПОУ ВО "Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А.Желобовского", ул. С. Дмитриева, д.10 (общ) | н/д | 0,194549 | 0,068 |
| Котельная «Агрофирма» | БПОУ ВО "Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А.Желобовского", ул. С. Дмитриева, д.10 (мастер) | н/д | 0,095345 | - |
| Котельная «Квартальная» | ООО "Жилищник", ул. Комсомольская, д. 66. | н/д | 0,4462 | 0,027 |
| Котельная «Квартальная» | Аверс, ул. Красноармейская, д. 61-а | н/д | 0,5384 | 0,024 |
| Котельная «Квартальная» | Аверс, ул. Красноармейская, д. 60-а | н/д | 0,1167 | 0,01 |
| Котельная «Квартальная» | ООО "Белозерская УК", ул. Красноармейская, д. 63-б | н/д | 0,045 | - |
| Котельная «Квартальная» | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №7 "Ленок", ул. Красноармейская, д. 61-б | н/д | 0,089756 | 0,008 |
| Котельная «Квартальная» | ВОЭК (гараж), ул. Красноармейская, д. 72 | н/д | 0,160418 | - |
| Котельная «Квартальная» | ВОЭК ул. Красноармейская, д. 72 | н/д | 0,040908 | - |
| Котельная «Белозерье» | ООО "Жилищник", ул. Дзержинского, д. 9 | н/д | 0,0327 | - |
| Котельная «Белозерье» | ИП Подсосенный В.С., ул. Дзержинского, д. 13 | н/д | 0,080771 | - |
| Котельная «Белозерье» | ПК"Антей", ул. Дзержинского, д. 13 | н/д | 0,102667 | - |
| Котельная «Белозерье» | Белозерское городское потребительское общество, ул. Дзержинского, д. 11 | н/д | 0,01099 | - |
| Котельная «Белозерье» | ФГУП "Почта России", ул. С. Орлова, 8 | н/д | 0,039143 | - |
| Котельная «Белозерье» | Андрусов В.М., ул. Коммунистическая, 72 | н/д | 0,027081 | - |
| Котельная «Белозерье» | ИП Курилова В.П., ул.Орлова, 10-а | н/д | 0,012054 | - |
| Котельная «Белозерье» | ИП Кирикова Л.А., ул. Дзержинского, 13 | н/д | 0,0057 | - |
| Котельная «Средняя школа № 1» | 2-х кв. дом, ул.Луначарского, д.38 | н/д | 0,016 | - |
| Котельная «Средняя школа № 1» | 2-х кв. дом, ул.Луначарского, д.34 | н/д | 0,016 | - |
| Котельная «Средняя школа № 1» | МОУ "Средняя школа №1 имени Героя Советского Союза И.П. Малоземова", ул. Энгельса, 12 | н/д | 0,301197 | - |
| Котельная «Клуб речников» | ООО "Жилищник", ул. Энгельса, д. 36. | н/д | 0,178 | - |
| Котельная «Клуб речников» | ООО "Жилищник", ул. Белозер, д. 3-а | н/д | 0,022136 | - |
| Котельная «Клуб речников» | ООО "Жилищник", ул. Белозер, д. 3-а, кв. 2 | н/д | 0,008964 | - |
| Котельная «Клуб речников» | ООО "Белозерская УК", ул. Воровского, д, 24-а | н/д | 0,026 | - |
| Котельная «Клуб речников» | МКД, ул. Белозер, д. 4-а | н/д | 0,072 | - |
| Котельная «Глушково» | ООО "Белозерская УК", п. Глушково, ул. Молодежная, д. 36. | н/д | 0,026 | - |
| Котельная «Глушково» | ООО "Белозерская УК", п. Глушково, ул. Молодежная, д. 37 | н/д | 0,026 | - |
| Котельная «Глушково» | Аверс, п. Глушково, ул. Молодежная, д. 38. | н/д | 0,081 | - |
| Котельная «Глушково» | ООО "Белозерская УК", п. Глушково, ул. Молодежная, д. 39. | н/д | 0,04 | - |
| Котельная «Глушково» | ООО "Белозерская УК", п. Глушково, ул. Молодежная, д. 40. | н/д | 0,04 | - |
| Котельная «Глушково» | ООО "Белозерская УК", п. Глушково, ул. Молодежная, д. 41. | н/д | 0,039 | - |
| Котельная «Глушково» | ООО "Белозерская УК", п. Глушково, ул. Молодежная, д. 42. | н/д | 0,039 | - |
| Котельная «Глушково» | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Глушковская основная школа", д. Глушково, 43 | н/д | 0,091901 | - |
| Котельная «Глушково» | Администрация Глушковского с/п, Колхоз "Рассвет", ПАО "Ростелеком, ФГУП "Почта России", БУЗ ВО "Белозерская ЦРБ", д. Глушково, 35 | н/д | 0,050929 | - |
| Котельная «Бечевинка» | МКД, с.Бечевинка, ул.Молодежная, д.3 | н/д | 0,067821 | - |
| Котельная «Бечевинка» | МКД, с.Бечевинка, ул.Молодежная, д.7 | н/д | 0,067821 | - |
| Котельная «Бечевинка» | МКД, с.Бечевинка, ул.Молодежная, д.11 | н/д | 0,060903 | - |
| Котельная «Бечевинка» | МКД, с.Бечевинка, ул.Молодежная, д.5 | н/д | 0,067664 | - |
| Котельная «Бечевинка» | МКД, с.Бечевинка, ул.Молодежная, д.9 | н/д | 0,068268 | - |
| Котельная «Бечевинка» | МКД, с.Бечевинка, ул.Молодежная, д.2 | н/д | 0,015105 | - |
| Котельная «Бечевинка» | МКД, с.Бечевинка, ул.Молодежная, д.4 | н/д | 0,014984 | - |
| Котельная «Бечевинка» | МКД, с.Бечевинка, ул.Молодежная, д.6 | н/д | 0,015371 | - |
| Котельная «Бечевинка» | МКД, с.Бечевинка, ул.Молодежная, д.8 | н/д | 0,015334 | - |
| Котельная «Бечевинка» | МКД, с.Бечевинка, ул.Молодежная, д.10 | н/д | 0,015383 | - |
| Котельная «Бечевинка» | МКД, с.Бечевинка, ул.Молодежная, д.12 | н/д | 0,015346 | - |
| Котельная «Бечевинка» | МБУК Белозерского мунципального района "Центр культурного развития", с.Бечевинка, ул.Молодежная, д.1 | н/д | 0,032824 | - |
| Котельная «Никоновская» | МУП "Гулино", д. Никоновская, ул. Центральная, 35 | н/д | 0,090591 | - |
| Котельная «Никоновская» | МУП "Гулино", д. Никоновская, ул. Центральная, 28 | н/д | 0,007123 | - |
| Котельная «Никоновская» | МУП "Гулино", д. Никоновская, ул. Центральная, 37 | н/д | 0,089158 | - |
| Котельная «Никоновская» | МУП "Гулино", офис МУП "Гулино", МО МВД РФ "Белозерский", ФГУП "Почта России", ООО "Старт", д. Никоновская, ул. Центральная, 39 | н/д | 0,114213 | - |
| Котельная «Никоновская» | МУП "Гулино", д. Никоновская, ул. Сельская, 6 | н/д | 0,005497 | - |
| Котельная «Никоновская» | МОУ"Гулинская основная школа", администрация с/п Антушевское, д. Никоновская, Школьный пер., 7 | н/д | 0,166696 | - |
| Котельная «Антушево» | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Антушевская средняя школа", д. Антушево | н/д | 0,138435 | - |
| Котельная «Шола» | 2-х кв. дом, с.Зубово, ул.Мира, 17 | н/д | 0,01323 | - |
| Котельная «Шола» | жилой дом, с.Зубово, ул.Мира, 24 | н/д | 0,00605 | - |
| Котельная «Шола» | 2-х кв. дом, с.Зубово, ул.Мира, 28 | н/д | 0,01486 | - |
| Котельная «Шола» | 2-х кв. дом, с.Зубово, ул.Строителей, 1 | н/д | 0,00983 | - |
| Котельная «Шола» | МКД, с.Зубово, ул.Пролетарская, 14 | н/д | 0,012533 | - |
| Котельная «Шола» | МКД, с.Зубово, ул.Пролетарская, 18 | н/д | 0,048017 | - |
| Котельная «Шола» | МОУ "Шольская средняя школа", с.Зубово, ул.Мира, 9 | н/д | 0,167662 | - |
| Котельная «Шола» | Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Белозерская центральная районная больница", с.Зубово, ул.Мира, 22а | н/д | 0,0232 | - |
| Котельная «Квартальная» | 4-х кв. дом, п.Н.Мондома, ул.Новая, 10 | н/д | 0,0321 | - |
| Котельная «Квартальная» | 8-и кв. дом, п.Н.Мондома, ул.Советская, 15 | н/д | 0,041 | - |
| Котельная «Квартальная» | 8-и кв. дом ООО "Жилищник", п.Н.Мондома, ул.Советская, 17 | н/д | 0,038 | - |
| Котельная «Квартальная» | МБУК Белозерского мунципального района "Центр культурного развития",п.Н.Мондома, ул.Советская, 22 | н/д | 0,053121 | - |
| Котельная «Квартальная» | МОУ "Мондомская средняя школа" + БУЗ ВО "Белозерская ЦРБ", п.Н.Мондома, ул.Советская, 26 | н/д | 0,084121 | - |
| Котельная «Квартальная» | Мондомский детский садп.Н.Мондома, ул.Советская, 13а | н/д | 0,031261 | - |
| Котельная «Квартальная» | Мондомский детский садп.Н.Мондома, ул.Советская, 13б | н/д | 0,00365 | - |
| Котельная «Квартальная» | БРИЗ, Мондомский детский садп.Н.Мондома, ул.Советская, 24 | н/д | 0,037521 | - |
| Котельная «Баня» | жил. фонд: ул. Ленина 2А, ул. Ленина 8А, ул. набережная П.К.Георгиевского 40А, ул. Коммунистическая 62А корпус 1, ул. Коммунистическая 62А корпус 2. Социальная сфера: Белозерская Коррекционная школа-интернат ул. Коммунистическая 62. Прочие потребители: контора МКП ЖКХ «наб. П.К.Георгиевского, д. 40 | н/д | 0,53 | - |
| Котельная «ПМК» | жил. фонд: Советский проспект д. 1Б, д. 1Д, д. 1В.. | н/д | 0,4 | - |
| Котельная «ДРСУ» | жил. фонд: ул. Красноармейская д. 69. Прочие потребители: мастерские и гараж ПАО "Вологодавтодор" ул. Красноармейская д. 67 | н/д | 0,3 | - |
| Котельная «Маэковский детский сад» | Соц. сфера: здание детского сада пос. Маэкса ул. Труда 4. | н/д | 0,12 | - |
| Котельная «Детского сада с. Антушево» | Соц. сфера: здание детского сада | н/д | 0,2 | - |
| Котельная «Бубровской школы» | Соц. сфера: здание общеобразовательной школы | н/д | 0,2 | - |
| Котельная «БПОУ ВО «Белозерский индустриально педагогический колледж им. А.А. Желобовского» | Соц. сфера: здание детского сада, здание индустриально-педагогического колледжа | н/д | 0,5 | - |
| Котельная «Маэкса» | жил. фонд: с.Маэкса, ул.Свободы, д.85, д.87 | н/д | 0,12 | - |

Таблица 1.5.2

Тепловая нагрузка за 2025 год, Гкал/ч

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего суммарная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население |  |  | Объекты социальной сферы |  |  | Прочие потребители |  |  |  |
|  |  | отопление и вентиляция | ГВС | суммарная нагрузка | отопление и вентиляция | ГВС | суммарная нагрузка | отопление и вентиляция | ГВС | суммарная нагрузка |  |
| 1 | Котельная «Оптика» | 4,636 | 0,311 | 4,947 | 1,225 | 0,061 | 1,286 | 0,8 | 0 | 0,8 | 7,033 |
| 2 | Котельная «Агрофирма» | 1,204 | 0,2 | 1,404 | 0,604 | 0,14 | 0,744 | 0 | 0 | 0 | 2,148 |
| 3 | Котельная «Белозерье» | 0,033 | 0 | 0,033 | 0 | 0 | 0 | 0,278 | 0 | 0,278 | 0,311 |
| 4 | Котельная «Средняя школа № 1» | 0,032 | 0 | 0,032 | 0,301 | 0 | 0,301 | 0 | 0 | 0 | 0,333 |
| 5 | Котельная «Клуб речников» | 0,307 | 0 | 0,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,307 |
| 6 | Котельная «Никоновская» | 0,307 | 0 | 0,307 | 0,166 | 0 | 0,166 | 0 | 0 | 0 | 0,473 |
| 7 | Котельная «Антушево» | 0 | 0 | 0 | 0,138 | 0 | 0,138 | 0 | 0 | 0 | 0,138 |
| 8 | Котельная «Глушково» | 0,291 | 0 | 0,291 | 0,143 | 0 | 0,143 | 0 | 0 | 0 | 0,434 |
| 9 | Котельная «Бечевинка» | 0,424 | 0 | 0,424 | 0,033 | 0 | 0,033 | 0 | 0 | 0 | 0,457 |
| 10 | Котельная «Квартальная» | 1,146 | 0,061 | 1,207 | 0,09 | 0,008 | 0,098 | 0,201 | 0 | 0,201 | 1,506 |
| 11 | Котельная «Н.Мондома» | 0,111 | 0 | 0,111 | 0,172 | 0 | 0,172 | 0,038 | 0 | 0,038 | 0,321 |
| 12 | Котельная «Шола» | 0,105 | 0 | 0,105 | 0,261 | 0 | 0,261 | 0 | 0 | 0 | 0,366 |
| 13 | Котельная «Баня» | 0,3 | 0 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,03 | 0 | 0,03 | 0,53 |
| 14 | Котельная «ПМК» | 0,3 | 0 | 0,3 | - | - | - | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,4 |
| 15 | Котельная «ДРСУ» | 0,1 | 0 | 0,1 | - | - | - | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,3 |
| 16 | Котельная «Маэковский детский сад» | - | 0 | - | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0,12 |
| 17 | Котельная «Маэкса» | - | 0 | - | - | 0 | - | 0,12 | 0 | 0,12 | 0,12 |
| 18 | Котельная «Детского сада с. Антушево» | - | 0 | - | 0,2 | 0 | 0,2 | - | 0 | - | 0,2 |
| 19 | Котельная «БПОУ ВО «Белозерский индустриально педагогический колледж им. А.А. Желобовского» | - | 0 | - | 0,5 | 0 | 0,5 | - | 0 | - | 0,5 |
| 20 | Котельная «Бубровской школы» | - | 0 | - | 0,2 | 0 | 0,2 |  | 0 |  | 0,2 |
| ИТОГО |  | 9,296 | 0,572 | 9,868 | 4,333 | 0,209 | 4,542 | 1,787 | 0 | 1,787 | 16,197 |

б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии за 2025 год представлены в таблице 1.5.3.

Таблица 1.5.3

Тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии за 2025 год

| Котельная | Тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Котельная «Оптика» | 7,033 |
| Котельная «Агрофирма» | 2,148 |
| Котельная «Белозерье» | 0,311 |
| Котельная «Средняя школа № 1» | 0,333 |
| Котельная «Клуб речников» | 0,307 |
| Котельная «Антушево» | 0,138 |
| Котельная «Глушково» | 0,434 |
| Котельная «Никоновская» | 0,473 |
| Котельная «Бечевинка» | 0,457 |
| Котельная «Шола» | 0,366 |
| Котельная «Н.Мондома» | 0,321 |
| Котельная «Квартальная» | 1,506 |
| Котельная «Баня» | 0,53 |
| Котельная «ПМК» | 0,4 |
| Котельная «ДРСУ» | 0,3 |
| Котельная «Маэковский детский сад» | 0,12 |
| Котельная «БПОУ ВО «Белозерский индустриально педагогический колледж им. А.А. Желобовского» | 0,5 |
| Котельная «Бубровской школы» | 0,2 |
| Котельная «Детского сада с. Антушево» | 0,2 |
| Котельная «Маэкса» | 0,12 |

в) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Информация об условиях применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии отсутствует.

г) описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

На основании представленных данных о подключенной нагрузке к тепловым сетям источников теплоснабжения муниципального округа рассчитаны значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом и представлены в таблице 1.5.4.

Таблица 1.5.4

Полезный отпуск тепловой энергии за 2025 год

| Котельная | Полезный отпуск в отопительный период, Гкал | Полезный отпуск в год, Гкал |
| --- | --- | --- |
| Котельная «Оптика» | 14324 | 14324 |
| Котельная «Агрофирма» | 3416 | 3416 |
| Котельная «Белозерье» | 585 | 585 |
| Котельная «Средняя школа № 1» | 740 | 740 |
| Котельная «Клуб речников» | 567 | 567 |
| Котельная «Антушево» | 335 | 335 |
| Котельная «Глушково» | 893 | 893 |
| Котельная «Никоновская» | 955 | 955 |
| Котельная «Бечевинка» | 1015 | 1015 |
| Котельная «Шола» | 772 | 772 |
| Котельная «Н.Мондома» | 621 | 621 |
| Котельная «Квартальная» | 2300 | 2300 |
| Котельная «Баня» | 956,621 | 956,621 |
| Котельная «ПМК» | 436,9 | 436,9 |
| Котельная «ДРСУ» | 401,245 | 401,245 |
| Котельная «Маэковский детский сад» | 236,32 | 236,32 |
| Котельная «БПОУ ВО «Белозерский индустриально педагогический колледж им. А.А. Желобовского» | 1328,9 | 1328,9 |
| Котельная «Бубровской школы» | 426,6 | 426,6 |
| Котельная «Детского сада с. Антушево» | 453,7 | 453,7 |
| Котельная «Маэкса» | 315 | 315 |

д) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

На территории муниципального округа установлены нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению, представленные в таблице 1.5.5 (Приказ Региональной энергетической комиссии Вологодской области № 463 от 05.11.2014 г. «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета на территории Белозерского муниципального района Вологодской области»).

Таблица 1.5.5

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета на территории Белозерского муниципального района Вологодской области в отопительный период

| № п/п | Количество этажей | Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета (Гкал на 1 м2 общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | годовой | в месяц потребления из расчета |
|  |  |  | 9 месяцев |
|  |  |  | с 01.12.2014 г |
| Многоквартирные и жилые дома |  |  |  |
| 1 | 1-2 | 0,2682 | 0,0298 |
| 2 | 3-4 | 0,2511 | 0,0279 |
| 3 | 5 | 0,2322 | 0,0258 |

Примечания:

1. Отопительным периодом считать 9 месяцев, включая следующие: январь, февраль, март, апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.

2. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета в жилых помещениях установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Нормативы расхода тепловой энергии, используемые на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального округа представлены в таблице 1.5.5 (Приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 27.12.2017 № 742-р «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории Вологодской области» (с изменениями на 30.12.2019)).

Таблица 1.5.6

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории Вологодской области

| № п/п | Вид систем горячего водоснабжения, конструктивные особенности многоквартирных и жилых домов | Норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, Гкал/куб. м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с наружной сетью горячего водоснабжения | без наружной сети горячего водоснабжения |
| 1 | С изолированными стояками и полотенцесушителями | 0,063 | 0,060 |
| 2 | С изолированными стояками и отсутствием полотенцесушителей | 0,058 | 0,055 |
| 3 | С неизолированными стояками и полотенцесушителями | 0,068 | 0,065 |
| 4 | С неизолированными стояками и отсутствием полотенцесушителей | 0,063 | 0,060 |

ж) описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения

Информация по значениям тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения, на территории муниципального округа отсутствует.

з) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Сравнение договорной и расчетной тепловой нагрузки в зоне действия котельных показано в таблице 1.5.7.

Таблица 1.5.7

Сравнение величины договорной и расчетной нагрузки

| Источник | Договорные нагрузки, Гкал/ч |  |  | Расчетные нагрузки, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление, вентиляция | горячее водоснабжение | ИТОГО | отопление, вентиляция | горячее водоснабжение | ИТОГО |
| Котельная «Оптика» | 6,661 | 0,372 | 7,033 | 6,661 | 0,372 | 7,033 |
| Котельная «Агрофирма» | 1,808 | 0,34 | 2,148 | 1,808 | 0,34 | 2,148 |
| Котельная «Белозерье» | 0,311 | 0 | 0,311 | 0,311 | 0 | 0,311 |
| Котельная «Средняя школа № 1» | 0,333 | 0 | 0,333 | 0,333 | 0 | 0,333 |
| Котельная «Клуб речников» | 0,307 | 0 | 0,307 | 0,307 | 0 | 0,307 |
| Котельная «Никоновская» | 0,473 | 0 | 0,473 | 0,473 | 0 | 0,473 |
| Котельная «Антушево» | 0,138 | 0 | 0,138 | 0,138 | 0 | 0,138 |
| Котельная «Глушково» | 0,434 | 0 | 0,434 | 0,434 | 0 | 0,434 |
| Котельная «Бечевинка» | 0,457 | 0 | 0,457 | 0,457 | 0 | 0,457 |
| Котельная «Квартальная» | 1,437 | 0,069 | 1,506 | 1,437 | 0,069 | 1,506 |
| Котельная «Н.Мондома» | 0,321 | 0 | 0,321 | 0,321 | 0 | 0,321 |
| Котельная «Шола» | 0,366 | 0 | 0,366 | 0,366 | 0 | 0,366 |
| Котельная «Баня» | 0,53 | 0 | 0,53 | 0,53 | 0 | 0,53 |
| Котельная «ПМК» | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 |
| Котельная «ДРСУ» | 0,3 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,3 |
| Котельная «Маэковский детский сад» | 0,12 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0,12 |
| Котельная «Маэкса» | 0,12 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0,12 |
| Котельная «Детского сада с. Антушево» | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,2 |
| Котельная «БПОУ ВО «Белозерский индустриально педагогический колледж им. А.А. Желобовского» | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 |
| Котельная «Бубровской школы» | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,2 |
| ИТОГО | 15,416 | 0,781 | 16,197 | 15,416 | 0,781 | 16,197 |

Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки"

а) описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объёмов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Расчетные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по котельным муниципального округа представлены в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1

Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельных за 2025 год

| Наименование показателя | Котельная «Оптика» | Котельная «Агрофирма» | Котельная «Квартальная» | Котельная «Белозерье» | Котельная «Средняя школа № 1» | Котельная «Клуб речников» | Котельная «Антушево» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 10,4 | 5,7 | 2,31 | 0,85 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 10,4 | 5,7 | 2,31 | 0,85 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | 0,013 | н/д | 0,205 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 7,03347 | 2,1479 | 1,50638 | 0,3111 | 0,333197 | 0,307 | 0,138435 |
| отопление, Гкал/ч | 6,66147 | 1,8079 | 1,43738 | 0,31111 | 0,333197 | 0,307 | 0,138435 |
| вентиляция, Гкал/ч |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,372 | 0,34 | 0,069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 7,03347 | 2,1479 | 1,50638 | 0,3111 | 0,333197 | 0,307 | 0,138435 |
| отопление, Гкал/ч | 6,66147 | 1,8079 | 1,43738 | 0,31111 | 0,333197 | 0,307 | 0,138435 |
| вентиляция, Гкал/ч |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,372 | 0,34 | 0,069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | 3,35353 | 3,5521 | 0,59862 | 0,5389 | 0,266803 | 0,293 | 0,461565 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | 3,35353 | 3,5521 | 0,59862 | 0,5389 | 0,266803 | 0,293 | 0,461565 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 6,79 | 4,75 | 1,54 | 0,55 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 6,79 | 4,75 | 1,54 | 0,55 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Продолжение таблицы 1.6.1

| Наименование показателя | Котельная «Бечевинка» | Котельная «Никоновская» | Котельная «Глушково» | Котельная «Н.Мондома» | Котельная «Шола» | Котельная «Баня» | Котельная «ПМК» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,4 | 1,8 | 1,2 | 1,14 | 3,92 | 2,16 | 0,64 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,4 | 1,8 | 1,2 | 1,14 | 3,92 | 2,16 | 0,64 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,456824 | 0,47327 | 0,434 | 0,320774 | 0,366 | 0,53 | 0,4 |
| отопление, Гкал/ч | 0,456824 | 0,47327 | 0,434 | 0,320774 | 0,366 | 0,53 | 0,4 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 0,456824 | 0,47327 | 0,434 | 0,320774 | 0,366 | 0,53 | 0,4 |
| отопление, Гкал/ч | 0,456824 | 0,47327 | 0,434 | 0,320774 | 0,366 | 0,53 | 0,4 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | 0,943176 | 1,32673 | 0,766 | 0,819226 | 3,554 | 1,63 | 0,24 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | 0,943176 | 1,32673 | 0,766 | 0,819226 | 3,554 | 1,63 | 0,24 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 1,05 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 3,43 | 2,26 | 0,64 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 1,05 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 3,43 | 1,56 | 0,3 |

Продолжение таблицы 1.6.1

| Наименование показателя | Котельная «ДРСУ» | Котельная «Маэковский детский сад» | Котельная «БПОУ ВО «Белозерский индустриально педагогический колледж им. А.А. Желобовского» | Котельная «Бубровской школы» | Котельная «Детского сада с. Антушево» | Котельная «Маэкса» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,64 | 0,3 | 0,86 | 0,3 | 0,17 | 0,6 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,64 | 0,3 | 0,86 | 0,3 | 0,17 | 0,6 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,3 | 0,12 | 0,5 | 0,2 | 0,17 | 0,12 |
| отопление, Гкал/ч | 0,3 | 0,12 | 0,5 | 0,2 | 0,17 | 0,12 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 0,3 | 0,12 | 0,5 | 0,2 | 0,17 | 0,12 |
| отопление, Гкал/ч | 0,3 | 0,12 | 0,5 | 0,2 | 0,17 | 0,12 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | 0,34 | 0,18 | 0,36 | 0,1 | 0 | 0,48 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | 0,34 | 0,18 | 0,36 | 0,1 | 0 | 0,48 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 0,3 | 0,64 | 0,3 | 0,17 | 0,86 | 0,3 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0,13 | 0,3 | 0,13 | 0 | 0 | 0,13 |

б) описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

Резервы тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии приведены в таблице 1.6.1. Дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке в 2025 году отсутствует.

в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей муниципального округа обеспечиваются загрузкой насосного оборудования, установленного на источниках тепловой энергии.

Существующие тепловые сети имеют резерв по пропускной способности, позволяющий обеспечить тепловой энергией новых потребителей.

г) описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке в 2025 году имеется на котельной отсутствует.

д) описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Возможности расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия источников с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.

Часть 7 "Балансы теплоносителя"

а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Теплоноситель в системе теплоснабжения котельной, как и в каждой системе теплоснабжения, предназначен как для передачи теплоты, так и для подпитки системы теплоснабжения.

Водоподготовительные установки установлены только на котельных: котельная «Бечевинка», котельная «Оптика», котельная «Агрофирма». Для восполнения утечек в сеть добавляется вода, прошедшая через систему водоподготовки. В случае отсутствия на котельных водоподготовительных устройств в качестве исходной воды используется водопроводная вода или вода из артезианских скважин.

Балансы производительности ВПУ котельных и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.1

Балансы производительности ВПУ котельных

| № п/п | Наименование показателя, размерность | 2025 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельная «Оптика» | Котельная «Агрофирма» | Котельная «Бечевинка» |
| 1 | Установленная производительность водоподготовительной установки, куб. м/ч | 20 | 20 | н/д |
| 2 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, куб. м/ч | 20 | 20 | н/д |
| 3 | Фактические собственные нужды водоподготовительной установки, куб. м/ч | 0,1 | 0,251 | н/д |
| 4 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - | 2 | н/д |
| 5 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. куб. м | - | 0,05 | н/д |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, куб. м/ч, в т.ч.: | 0,766 | 0,252 | н/д |
| 7 | - нормативные утечки теплоносителя, куб. м/ч | 0,766 | 0,212 | н/д |
| 8 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, куб. м/ч | - | 0,04 | н/д |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, куб. м/ч | 2,0 | 2,0 | н/д |

б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Согласно п. 6.22 СП 124.13330.2012 для закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для закрытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"

а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Централизованные источники теплоснабжения муниципального округа в качестве основного вида топлива используют: газ, уголь, брикеты, дрова, опилки.

Топливный баланс котельных представлен в таблице 1.8.1.

Таблица 1.8.1

Топливный баланс системы теплоснабжения за 2025 год

| Наименование котельной | Вид топлива | Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./Гкал | Калорийный эквивалент основного топлива | Израсходовано топлива |  | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм 3, ккал/кг), |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, в т. условного топлива (т.у.т.) | Всего, т. натурального топлива, м3, т |  |
| Котельная «Оптика» | газ | 209,5 | 0,768 | 2912 | 4416,7 | 8142 |
| Котельная «Агрофирма» | уголь | 209,5 | 0,768 | 990 | 1427,1 | 5400 |
| Котельная «Белозерье» | уголь | н/д | 0,768/0,605 | 219 | 278,2 | 5400 |
| Котельная «Средняя школа № 1» | уголь | н/д | 0,768/0,605 | 221 | 324,8 | 5400 |
| Котельная «Клуб речников» | уголь | н/д | 0,768/0,605 | 180 | 231,6 | 5400 |
| Котельная «Антушево» | Дрова смешанных пород | н/д | 0,768/0,605 | 94 | 174,8 | 1500 |
| Котельная «Глушково» | уголь | н/д | 0,768/0,605 | 375 | 581,2 | 5400 |
| Котельная «Никоновская» | уголь | н/д | 0,768/0,605 | 366 | 514,2 | 5400 |
| Котельная «Бечевинка» | уголь | н/д | 0,768/0,605 | 328 | 476,3 | 5400 |
| Котельная «Шола» | Дрова | н/д | 0,266 | 182 | 1729 | 5400 |
| Котельная «Н.Мондома» | Дрова | н/д | 0,605 | 184 | 414,9 | 5400 |
| Котельная «Квартальная» | опилки | н/д | 0,11 | 438 | 2949 | 4215 |
| Котельная «Баня» | Дрова смешанных пород | 270 | 0,266 | 385,8 | 1301,5 | 1500 |
| Котельная «ПМК» | Дрова смешанных пород | 270 | 0,266 | 174,6 | 673,3 | 1500 |
| Котельная «ДРСУ» | Дрова смешанных пород | 270 | 0,266 | 163,5 | 621,1 | 1500 |
| Котельная «Маэковский детский сад» | Дрова смешанных пород | 270 | 0,266 | 76,6 | 255,3 | 1500 |
| Котельная «БПОУ ВО «Белозерский индустриально педагогический колледж им. А.А. Желобовского» | Дрова смешанных пород | 270 | 0,266 | 479,5 | 1489,1 | 1500 |
| Котельная «Бубровской школы» | Дрова смешанных пород | 270 | 0,266 | 1382 | 476,3 | 1500 |
| Котельная «Детского сада с. Антушево» | Дрова смешанных пород | 270 | 0,266 | 147 | 499,2 | 1500 |
| Котельная «Маэкса» | Дрова смешанных пород | 270 | 0,266 | 96,2 | 361,7 | 1500 |

б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервное и аварийное топливо на котельных отсутствует.

в) описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Характеристика топлив, используемых на котельных, представлена в таблице 1.8.2.

Таблица 1.8.2

Характеристика основного топлива, используемого на котельных

| Наименование | Котельные ООО «Звезда», ООО «Осень» МАУ «Центр МТО района» | Котельные АО «ВОЭК» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива | дрова смешанных пород | каменный уголь | опилки | дрова | газ |
| Марка топлива | - | ДО | - | - | газ |
| Поставщик топлива | ООО «Белозерсклес, АО «Белозерский леспромхоз ООО «Эколес» | Альфа бетон | «БелозерскЛес» | САУ лесного хозяйства "Вологдалесхоз" | ООО Газпром межрегионгаз Вологда |
| Способ доставки на котельную | автомобильный транспорт | автомобильный транспорт | автомобильный транспорт | автомобильный транспорт | трубопровод |
| Откуда осуществляется поставка | местные компании | Череповец каменный уголь | Верегонец | местные компании | н/д |
| Периодичность поставки | Еженедельно | ежемесячно | по заявке | по мере снижения запаса | непрерывно |
| Низшая теплота сгорания топлива | 1500 Ккал/м3 | 5400 Ккал/кг | 2000 Ккал/ м3 | 1500 Ккал/м3 | 8142 Ккал/ м3 |

г) описание использования местных видов топлива

Местными видами топлива на источниках централизованного теплоснабжения муниципального округа являются брикеты, дрова и опилки.

д) описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Описание видов топлива, значения низшей теплоты сгорания топлива по котельным представлено в таблице 1.8.2, доля видов топлива представлена на рисунке 1.8.1.

Рисунок 1.8.1 – Доля видов топлива, используемых для производства тепловой энергии

е) описание преобладающего в муниципальном округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения

На территории муниципального округа преобладающим видом топлива является уголь.

ж) описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального округа

Согласно разработанной Генеральной схемы газоснабжения г. Белозерск в перспективе планируется перевод отопительных котельных в г. Белозерск на газ (На данный момент переведена на газ котельная «Оптика»).

Часть 9 "Надежность теплоснабжения"

В соответствии со СП 124.13330.2012 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для:

источника теплоты Рит = 0,97;

тепловых сетей Ртс = 0,9;

потребителя теплоты Рпт = 0,99;

СЦТ в целом Рсцт = 0,9∙0,97∙0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:

1. Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ_0средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λ_i, который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час].

Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке,  [1/час], где  - протяженность каждого участка, [км].

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

где   - срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра : при она монотонно убывает, при  - возрастает; при функция принимает вид . А  — это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

На рисунке 1.9.1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети.

Рисунок 1.9.1

При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23.01-99*)» или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С (СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

где   - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время  в часах, после наступления исходного события, 0С;

- время, отсчитываемое после начала исходного события, ч;

- температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, 0С;

- температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени , 0С;

- подача теплоты в помещение, Дж/ч;

- удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×0С);

- коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12⁰С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при имеет следующий вид:

где  - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+120С для жилых зданий);

7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей, рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

где   - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

- расстояние между секционирующими задвижками, м;

- условный диаметр трубопровода, м.

Расчет рекомендуется выполнять для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

- вычисляется время ликвидации повреждения на i -том участке;

- по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +120С.

- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента

Оценку недоотпуска тепловой энергии потребителям рекомендуется вычислять в соответствии с формулой

где  - среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по-другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч

- продолжительность отопительного периода, час;

- вероятность отказа теплопровода.

За всё время работы теплоснабжающего предприятия не было ни одной серьёзной аварии, повлекшей глобальное отключение потребителей от теплоснабжения. Отказов оборудования источников теплоснабжения не происходило.

а) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Показатели повреждаемости систем теплоснабжения представлены в таблице 1.9.1.

Таблица 1.9.1

Показатели повреждаемости систем теплоснабжения

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | - | - | - | - | - |
| в отопительный период, 1/км/год | - | - | - | - | - |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | - | - | - | - | - |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | - | - | - | - | - |
| в отопительный период, 1/км/год | - | - | - | - | - |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | - | - | - | - | - |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | - | - | - | - | - |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | - | - | - | - | - |

б) частота отключений потребителей

Повреждение участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости их отключения, признаются отказами в работе теплосети. К отказам приводят следующие повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов, задвижек, компенсаторов. Наиболее частые повреждения трубопроводов связаны с коррозией труб, особенно наружной, либо разрывом сварных швов.

Аварийных отключений групп потребителей тепловой энергии на протяжении последних трех отопительных сезонов не фиксировалось.

в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой тепловой сети, и соответствует установленным нормативам.

Показатели восстановления в системе теплоснабжения представлены в таблице 1.9.2.

Таблица 1.9.2

Показатели восстановления в системе теплоснабжения

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | - | - | - | - | - |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | - | - | - | - | - |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | - | - | - | - | - |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | - | - | - | - | - |

г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения) отсутствуют.

д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора

Аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, не происходило.

е) результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, соответствует установленным нормативам.

Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"

АО «ВОЭК», ООО «Осень», МАУ «Центр МТО района» и ООО «Звезда» арендует имущество коммунальной инфраструктуры, предназначенное для теплоснабжения (источники тепловой энергии, тепловые сети) у муниципального округа, кроме котельной «Маэкса» (частная).

Основными целями предприятий является производство продукции, выполнение работ, оказание услуг в целях удовлетворения потребностей муниципального округа и получения прибыли.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций за 2025 год представлены в таблице 1.10.1.

Таблица 1.10.1

Технико-экономические показатели источников тепловой энергии за 2025 год (с НДС)

| Наименование показателя | Наименование снабжающей (теплосетевой) организации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АО «ВОЭК» | ООО «Осень» | ООО «Звезда» | МАУ «Центр МТО района» |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе: | 36,006 | 2,8897 | 2,145 | 0,315 |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал | 27,961 | 2,5347 | 2,018 | 0,315 |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прибыль, тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д |

Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"

а) описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Государственное регулирование цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность) осуществляется на основе принципов, установленных Федеральным законом №190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и методическими указаниями, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответствии со следующими основными принципами:

- обеспечение доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потребителей;

- обеспечение экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности) теплоносителя;

- обеспечение достаточности средств для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения;

- стимулирование повышения экономической и энергетической эффективности при осуществлении деятельности в сфере теплоснабжения;

- обеспечение стабильности отношений между теплоснабжающими организациями и потребителями за счет установления долгосрочных тарифов;

- обеспечение открытости и доступности для потребителей, в том числе для населения, процесса регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

- создание условий для привлечения инвестиций;

- определение размера средств, направляемых на оплату труда, в соответствии с отраслевыми тарифными соглашениями;

- обязательный раздельный учет организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, объема производства тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с производством, передачей и со сбытом тепловой энергии, теплоносителя;

- контроль за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в целях сокращения потерь энергетических ресурсов, в том числе требований к разработке и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, требований к организации учета и контроля используемых энергетических ресурсов.

В систему теплоснабжения муниципального образования «Город Белозерск» входят 12 котельных.

Динамика утверждённых тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации представлена в таблице 1.11.1.

Таблица 1.11.1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей на 2025 год

| № п/п | Наименование снабжающей (теплосетевой) организации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Звезда» | н/д | 3525 | 3525 | 3710 | 3970 | 4288 |
| 2 | ООО «Осень» котельная «ДРСУ» | н/д | 3607 | 3679 | 3832 | 4112 | 4382 |
| 3 | ООО «Осень» котельная «ПМК» | н/д | 4104 | 4104 | 4326 | 4510 | 4698 |
| 4 | МАУ «Центр МТО района» Котельная «Маэкса» | н/д | 3525 | 3525 | 3710 | 3970 | 6222 |

б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка моторного топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, топливо, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее.

На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области.

в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения

В настоящее время потребители тепловой энергии муниципального округа приобретают тепловую энергию у теплоснабжающих организаций по заключенным договорам на теплоснабжение. В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения...»

Порядок подключения к системам теплоснабжения установлен «Правилами подключения к системам теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Плата за подключение к системе теплоснабжения не установлена.

г) описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности».

В соответствии с п. 2 статьи 16 ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон. Размер платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается договорными параметрами.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не установлена.

д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Ценовые зоны на территории муниципального округа отсутствуют.

е) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовые зоны на территории муниципального округа отсутствуют.

Часть 12 "Экологическая безопасность теплоснабжения"

Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений. В составе атмосферного воздуха присутствуют вредные (загрязняющие) вещества – химические или биологические вещества либо смесь таких веществ, которые в определенных концентрациях оказывают вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Одним из способов поступления вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух является антропогенное воздействие, т.е. выбросы, осуществляются в результате каких-либо технологических процессов посредством стационарных и передвижных источников

Важное значение в формировании уровня загрязнения атмосферы имеют метеоусловия, определяющие перенос и рассеивание выбросов. Вредные вещества, попадающие в атмосферу от антропогенных источников, оседают на поверхности почвы, зданий, растений, вымываются атмосферными осадками, переносятся на значительные расстояния ветром. Все эти процессы напрямую зависят от температуры воздуха, солнечной радиации, атмосферных осадков и других метеорологических факторов.

а) электронная карта территории поселения, муниципального округа, города федерального значения с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения

Электронная карта территории муниципального округа с размещением на ней всех объектов теплоснабжения на 2025 год представлена на рисунке 1.12.1.

Рисунок 1.12.1 – Электронная карта территории муниципального округа с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения на 2025 год

б) описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории поселения, муниципального округа, города федерального значения

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха на территории муниципального округа не проводятся.

в) описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении

Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлива на каждом объекте приведены в Части 8 Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения». Значения перспективных объемов сжигаемого топлива приведены в Главе 10 «Перспективные топливные балансы».

г) описание технических характеристик котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов

Технические характеристики котлоагрегатов источников теплоснабжения приведены в Части 2 Главы 2 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

Описание технических характеристик котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб приведено в таблице 1.12.1. Описание устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов на источниках теплоснабжения отсутствуют в связи с тем, что все объекты относятся к 3 классу по НВОС.

Таблица 1.12.1

Технические характеристики котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб

| Наименование котельной | Источники выделения загрязняющих веществ | Кол-во котлов | Наименование источника выброса вредных веществ | Высота источника выброса, м | Диаметр устья трубы, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Оптика» | Водогрейные котлы на газообразном топливе (Природный газ) | 3 | Дымовая труба №1 Дымовая труба №2 Дымовая труба №3 | н/д | н/д |
| Котельная «Агрофирма» | Водогрейные котлы на газообразном топливе (Природный газ) | 6 | Дымовая труба №1 | 27 | 700 |
| Котельная «Белозерье» | Водогрейные котлы на твердом топливе (уголь/брикеты) | 3 | Дымовая труба №1 | 24 | 530 |
| Котельная «Средняя школа № 1» | Водогрейные котлы на твердом топливе (уголь/брикеты) | 2 | Дымовая труба №1 | 22 | 530 |
| Котельная «Клуб речников» | Водогрейные котлы на твердом топливе (уголь/брикеты) | 2 | Дымовая труба №1 | 13 | 470 |
| Котельная «Антушево» | Водогрейные котлы на твердом топливе (уголь/брикеты) | 2 | Дымовая труба №1 | 20 | 530 |
| Котельная «Глушково» | Водогрейные котлы на твердом топливе (уголь/брикеты) | 4 | Дымовая труба №1 | 24 | 800 |
| Котельная «Никоновская» | Водогрейные котлы на твердом топливе (уголь/брикеты) | 3 | Дымовая труба №1 | 24 | 800 |
| Котельная «Бечевинка» | Водогрейные котлы на твердом топливе (уголь/брикеты) | 4 | Дымовая труба №1 | 24 | 800 |
| Котельная «Шола» | Водогрейные котлы на твердом топливе (дрова смешанных пород) | 8 | Дымовая труба №1 Дымовая труба №2 | 25,6 27,2 | 810 930 |
| Котельная «Н.Мондома» | Водогрейные котлы на твердом топливе (брикеты) | 3 | Дымовая труба №1 | 24 | 630 |
| Котельная «Квартальная» | Водогрейные котлы на твердом топливе (опилки) | 3 | Дымовая труба №1 Дымовая труба №2 Дымовая труба №3 | 15 15 15 | 530 530 530 |
| Котельная «ДРСУ» | Водогрейные котлы на твердом топливе (дрова смешанных пород) | 2 | Дымовая труба №1 | 20 | 530 |
| Котельная «Детского сада с. Антушево» | Водогрейные котлы на твердом топливе (дрова смешанных пород) | 1 | Дымовая труба №1 | н/д | н/д |
| Котельная «ПМК» | Водогрейные котлы на твердом топливе (дрова смешанных пород) | 2 | Дымовая труба №1 | 20 | 530 |
| Котельная «БПОУ ВО «Белозерский индустриально педагогический колледж им. А.А. Желобовского» | Водогрейные котлы на твердом топливе (дрова смешанных пород) | 1 | Дымовая труба №1 | н/д | н/д |
| Котельная «Баня» | Водогрейные котлы на твердом топливе (дрова смешанных пород) | 4 | Дымовая труба №1 Дымовая труба №2 | 13 15 | 430 530 |
| Котельная «Бубровской школы» | Водогрейные котлы на твердом топливе (дрова смешанных пород) | 2 | Дымовая труба №1 | н/д | н/д |
| Котельная «Маэковский детский сад» | Водогрейные котлы на твердом топливе (дрова смешанных пород) | 2 | Дымовая труба №1 | 10 | 410 |
| Котельная «Маэкса» | Водогрейные котлы на твердом топливе (дрова смешанных пород) | 2 | Дымовая труба №1 | н/д | н/д |

д) описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности)

Данные отсутствуют.

е) описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Данные отсутствуют.

ж) описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Данные отсутствуют.

з) описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива

Данные отсутствуют.

и) данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения, муниципального округа, города федерального значения

Данные отсутствуют.

Часть 13 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального округа"

а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основные проблемы организации качественного теплоснабжения сводятся к перечню финансовых и технических причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения:

- Низкий остаточный ресурс, изношенность находящегося в эксплуатации оборудования котельных.

- Отсутствие химводоподготовки сетевой воды на котельных.

- Отсутствие приборов учета отпуска и потребления тепловой энергии.

- Нестабильный гидравлический режим сетей отопления, отсутствие регулировки на сетях теплоснабжения, приводящие к «перетопам» объектов, ближайших к источникам теплоснабжения.

- Наличие несанкционированного отбора сетевой воды потребителями в зонах действия котельных.

б) описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения муниципального округа (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения сводятся к следующим основным причинам:

- Низкий остаточный ресурс, изношенность находящегося в эксплуатации оборудования котельных.

- Отсутствие химводоподготовки сетевой воды на котельных.

- Нестабильный гидравлический режим сетей отопления, отсутствие регулировки на сетях теплоснабжения, приводящие к «перетопам» объектов, ближайших к источникам теплоснабжения.

- Отсутствие грязевиков, фланцевых соединений для режимной наладки, приборов измерения давления и температуры, запорной арматуры для постоянной регулировки системы отопления на теплопотребляющих установках потребителей.

в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Теплоснабжающими организациями проводится большая работа по повышению надежности теплоснабжения муниципального округа, устранению имеющихся технических и технологических проблем, а именно:

- на котельных производится плановый ремонт основного и вспомогательного оборудования;

- проводится ремонт и перекладка проблемных участков тепловых сетей.

Однако существуют проблемы, которые сдерживают развитие системы теплоснабжения муниципального округа. Этими проблемами являются:

- В настоящее время теплоснабжение осуществляется от котельных, использующих в качестве основного источника топлива: уголь, дрова и брикеты. В целях обеспечения надежности в снабжении тепловой энергией, а также в возможном снижении стоимости теплоэнергии, на перспективу предусматривается газификация котельных.

- Низкий процент замены сетей теплоснабжения из-за недостатка финансовых средств. Необходимо выделение дополнительных целевых бюджетных средств на замену сетей теплоснабжения.

- Необходима модернизация тепловой изоляции сетей ТВС надземной прокладки с применением передовых технологий.

- Необходимо проведение наладки тепловых сетей в поселении.

Для решения проблем требуется разработка, финансирование и реализация инвестиционных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения в муниципальном округе отсутствуют и могут возникнуть только при финансовой задолженности теплогенерирующих предприятий поставщикам топлива.

д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

ГЛАВА 2 "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Базовым периодом для актуализации схемы теплоснабжения принят 2025 год. На конец базового периода теплоснабжение в муниципальном округе осуществляется от 20 котельных.

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения на 2025 год

| Источник тепловой энергии | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  | Производство тепловой энергии, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление и вентиляция | ГВС | Суммарная нагрузка |  |  |
| Котельная «Оптика» | 6,661 | 0,372 | 7,033 | 18443 | 14324 |
| Котельная «Агрофирма» | 1,808 | 0,34 | 2,148 | 4397 | 3416 |
| Котельная «Белозерье» | 0,311 | 0 | 0,311 | 753 | 585 |
| Котельная «Средняя школа № 1» | 0,333 | 0 | 0,333 | 953 | 740 |
| Котельная «Клуб речников» | 0,307 | 0 | 0,307 | 729 | 567 |
| Котельная «Антушево» | 0,138 | 0 | 0,138 | 431 | 335 |
| Котельная «Глушково» | 0,434 | 0 | 0,434 | 1150 | 893 |
| Котельная «Никоновская» | 0,473 | 0 | 0,473 | 1229 | 955 |
| Котельная «Бечевинка» | 0,457 | 0 | 0,457 | 1306 | 1015 |
| Котельная «Шола» | 0,366 | 0 | 0,366 | 994 | 772 |
| Котельная «Н.Мондома» | 0,321 | 0 | 0,321 | 799 | 621 |
| Котельная «Квартальная» | 1,437 | 0,069 | 1,506 | 2960 | 2300 |
| Котельная «Баня» | 0,53 | 0 | 0,53 | 1190,621 | 956,621 |
| Котельная «ПМК» | 0,4 | 0 | 0,4 | 538,9 | 436,9 |
| Котельная «ДРСУ» | 0,3 | 0 | 0,3 | 503,245 | 401,245 |
| Котельная «Маэковский детский сад» | 0,12 | 0 | 0,12 | 236,32 | 236,32 |
| Котельная «БПОУ ВО «Белозерский индустриально педагогический колледж им. А.А. Желобовского» | 0,5 | 0 | 0,5 | 1479,9 | 1328,9 |
| Котельная «Бубровской школы» | 0,2 | 0 | 0,2 | 426,6 | 426,6 |
| Котельная «Детского сада с. Антушево» | 0,2 | 0 | 0,2 | 453,7 | 453,7 |
| Котельная «Маэкса» | 0,12 | 0 | 0,12 | 324 | 315 |
| ИТОГО | 15,416 | 0,781 | 16,197 | 39297,286 | 31078,286 |

б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Показатели о движении строительных фондов в ретроспективном периоде приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Сведения о движении строительных фондов в поселении, тыс. м2

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| новое строительство, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - многоквартирные жилые здания | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - общественно-деловая застройка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - индивидуальная жилищная застройка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Выбыло общей отапливаемой площади | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая отапливая площадь на конец года | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению к системе теплоснабжения, не представлен.

в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Требования к энергетической эффективности жилых и общественных зданий приведены в ФЗ № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с указанными документами, проектируемые и реконструируемые жилые, общественные и промышленные здания, должны проектироваться согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Удельные укрупненные показатели тепловой нагрузки на обеспечение теплоснабжения 1 м² площади строений, для определения перспективной тепловой нагрузки и уровня теплопотребления для новой застройки, приведены в таблице.

Удельный (на 1 м2 отапливаемой площади пола квартир или полезной площади помещений [или на 1 м2 отапливаемого объема]) расход тепловой энергии на отопление здания, кДж/(м2·°С·сут) или [кДж/(м2·°С·сут)], должен быть меньше или равен нормируемому значению. Удельный расход тепловой энергии на отопление здания должно удовлетворять значениям, приведенным в таблицах 2.3-2.4.

Таблица 2.3

Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых домов одноквартирных, отдельно стоящих и блокированных, кДж/(м2·°С·сут)

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 140 | - | - |  |
| 100 | 125 | 135 | - | - |
| 150 | 110 | 120 | 130 | - |
| 250 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| 400 | - | 90 | 95 | 100 |
| 600 | - | 80 | 85 | 90 |
| 1000 и более | - | 70 | 75 | 80 |
| Примечание – При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 60-1000 м2 значения qhreq должны определяться по линейной интерполяции. |  |  |  |  |

Таблица 2.4

Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление зданий, кДж/(м2·°С·сут) или [кДж/(м3·°С·сут)]

| Типы зданий | Этажность зданий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1. Жилые, гостиницы, общежития | По таблице 8 | 85[31] | 80[29] | 76[27,5] | 72[26] | 70[25] |
|  |  | для 4-этажных одноквартирных и блокированных домов - по таблице 8 |  |  |  |  |
| 2. Общественные, кроме перечисленных в поз.3, 4 и 5 таблицы | [42]; [38]; [36] соответственно нарастанию этажности | [32] | [31] | [29,5] | [28] | - |
| 3. Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | [34]; [33]; [32] соответственно нарастанию этажности | [31] | [30] | [29] | [28] | - |
| 4. Дошкольные учреждения | [45] | - | - | - | - | - |
| 5. Сервисного обслуживания | [23]; [22]; [21] соответственно нарастанию этажности | [20] | [20] | - | - | - |
| 6.Административного назначения (офисы) | [36]; [34]; [33] соответственно нарастанию этажности | [27] | [24] | [22] | [20] | [20] |
| Примечание – Для регионов, имеющих значение Dd=8000°С сут и более, нормируемые qhreq следует снизить на 5%. |  |  |  |  |  |  |

г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Расчет перспективного теплопотребления должен осуществляться на основании СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». В документе выделены 5 характерных групп потребителей тепловой энергии:

1)	жилые здания, общежития;

2)	общественные, кроме перечисленных в поз. 3-6;

3)	поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты;

4)	дошкольные учреждения;

5)	административного назначения.

Прогноз прироста тепловых нагрузок в Белозерском муниципальном округе сформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2045 г.

В таблице 2.5 представлены приросты тепловых нагрузок на существующих источниках тепловой энергии на каждый год перспективного развития.

Таблица 2.5

Приросты тепловых нагрузок на каждый год перспективного развития

| Котельная | Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч (Общая/(Отопление + вентиляция + ГВС)) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2045 |
| Котельная «Оптика» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Агрофирма» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Белозерье» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Средняя школа № 1» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Клуб речников» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Антушево» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Глушково» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Никоновская» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Бечевинка» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Шола» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Н.Мондома» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Квартальная» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Баня» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «ПМК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «ДРСУ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Маэковский детский сад» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «БПОУ ВО «Белозерский индустриально педагогический колледж им. А.А. Желобовского» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Бубровской школы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Детского сада с. Антушево» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Маэкса» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Обеспечение перспективного прироста тепловой энергии в Тимофеевском сельском поселении рассмотрено в главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки будет осуществляться за счёт индивидуальных теплоисточников.

е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

По объектам, расположенным в производственных зонах, прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя отсутствует.

ГЛАВА 3 "ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ"

При разработке и актуализации схем теплоснабжения поселений, округов с численностью населения до 100 тыс. человек соблюдение требований, указанных в подпункте "в" пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным.

Электронная модель системы теплоснабжения муниципального округа не разрабатывается.

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов

Электронная модель системы теплоснабжения муниципального округа не разрабатывается.

б) паспортизация объектов системы теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения муниципального округа не разрабатывается.

в) паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Электронная модель системы теплоснабжения муниципального округа не разрабатывается.

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Электронная модель системы теплоснабжения муниципального округа не разрабатывается.

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Электронная модель системы теплоснабжения муниципального округа не разрабатывается.

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Электронная модель системы теплоснабжения муниципального округа не разрабатывается.

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Электронная модель системы теплоснабжения муниципального округа не разрабатывается.

з) расчет показателей надежности теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения муниципального округа не разрабатывается.

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения муниципального округа не разрабатывается.

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Электронная модель системы теплоснабжения муниципального округа не разрабатывается.

ГЛАВА 4 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"

а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения – балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Перспективные балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельных приведены в таблицах 4.1-4.20.

Ценовые зоны на территории муниципального округа отсутствуют.

Таблица 4.1

Баланс тепловой мощности котельной «Оптика», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 7,03347 | 7,03347 | 7,03347 | 7,03347 | 7,03347 | 7,03347 | 7,03347 |
| отопление, Гкал/ч | 6,66147 | 6,66147 | 6,66147 | 6,66147 | 6,66147 | 6,66147 | 6,66147 |
| вентиляция, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 7,03347 | 7,03347 | 7,03347 | 7,03347 | 7,03347 | 7,03347 | 7,03347 |
| отопление, Гкал/ч | 6,66147 | 6,66147 | 6,66147 | 6,66147 | 6,66147 | 6,66147 | 6,66147 |
| вентиляция, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | 3,35353 | 3,35353 | 3,35353 | 3,35353 | 3,35353 | 3,35353 | 3,35353 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | 3,35353 | 3,35353 | 3,35353 | 3,35353 | 3,35353 | 3,35353 | 3,35353 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 |

Таблица 4.2

Баланс тепловой мощности новой блочно-модульной газовой котельной «Агрофирма», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | - | 5,7 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | - | 5,7 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | - | 2,1479 | 2,1479 | 2,1479 | 2,1479 | 2,1479 | 2,1479 |
| отопление, Гкал/ч | - | 1,8079 | 1,8079 | 1,8079 | 1,8079 | 1,8079 | 1,8079 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | - | 2,1479 | 2,1479 | 2,1479 | 2,1479 | 2,1479 | 2,1479 |
| отопление, Гкал/ч | - | 1,8079 | 1,8079 | 1,8079 | 1,8079 | 1,8079 | 1,8079 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | - | 3,5521 | 2,1521 | 2,1521 | 2,1521 | 2,1521 | 2,1521 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | - | 3,5521 | 2,1521 | 2,1521 | 2,1521 | 2,1521 | 2,1521 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | - | 4,75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | - | 4,75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Таблица 4.3

Баланс тепловой мощности котельной «Квартальная», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 1,50638 | 1,50638 | 1,50638 | 1,50638 | 1,50638 | 1,50638 | 1,50638 |
| отопление, Гкал/ч | 1,43738 | 1,43738 | 1,43738 | 1,43738 | 1,43738 | 1,43738 | 1,43738 |
| вентиляция, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 1,50638 | 1,50638 | 1,50638 | 1,50638 | 1,50638 | 1,50638 | 1,50638 |
| отопление, Гкал/ч | 1,43738 | 1,43738 | 1,43738 | 1,43738 | 1,43738 | 1,43738 | 1,43738 |
| вентиляция, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | 0,59862 | 0,59862 | 0,59862 | 0,59862 | 0,59862 | 0,59862 | 0,59862 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | 0,59862 | 0,59862 | 0,59862 | 0,59862 | 0,59862 | 0,59862 | 0,59862 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |

Таблица 4.4

Баланс тепловой мощности котельной «Белозерье», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,3111 | 0,3111 | 0,3111 | 0,3111 | 0,3111 | 0,3111 | 0,3111 |
| отопление, Гкал/ч | 0,31111 | 0,31111 | 0,31111 | 0,31111 | 0,31111 | 0,31111 | 0,31111 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 0,3111 | 0,3111 | 0,3111 | 0,3111 | 0,3111 | 0,3111 | 0,3111 |
| отопление, Гкал/ч | 0,31111 | 0,31111 | 0,31111 | 0,31111 | 0,31111 | 0,31111 | 0,31111 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | 0,5389 | 0,5389 | 0,5389 | 0,5389 | 0,5389 | 0,5389 | 0,5389 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | 0,5389 | 0,5389 | 0,5389 | 0,5389 | 0,5389 | 0,5389 | 0,5389 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |

Таблица 4.5

Баланс тепловой мощности котельной «Средняя школа № 1», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,333197 | 0,333197 | 0,333197 | 0,333197 | 0,333197 | 0,333197 | 0,333197 |
| отопление, Гкал/ч | 0,333197 | 0,333197 | 0,333197 | 0,333197 | 0,333197 | 0,333197 | 0,333197 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 0,333197 | 0,333197 | 0,333197 | 0,333197 | 0,333197 | 0,333197 | 0,333197 |
| отопление, Гкал/ч | 0,333197 | 0,333197 | 0,333197 | 0,333197 | 0,333197 | 0,333197 | 0,333197 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | 0,266803 | 0,266803 | 0,266803 | 0,266803 | 0,266803 | 0,266803 | 0,266803 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | 0,266803 | 0,266803 | 0,266803 | 0,266803 | 0,266803 | 0,266803 | 0,266803 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Таблица 4.6

Баланс тепловой мощности котельной «Клуб речников», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 |
| отопление, Гкал/ч | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 |
| отопление, Гкал/ч | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Таблица 4.7

Баланс тепловой мощности котельной «Антушево», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,138435 | 0,138435 | 0,138435 | 0,138435 | 0,138435 | 0,138435 | 0,138435 |
| отопление, Гкал/ч | 0,138435 | 0,138435 | 0,138435 | 0,138435 | 0,138435 | 0,138435 | 0,138435 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 0,138435 | 0,138435 | 0,138435 | 0,138435 | 0,138435 | 0,138435 | 0,138435 |
| отопление, Гкал/ч | 0,138435 | 0,138435 | 0,138435 | 0,138435 | 0,138435 | 0,138435 | 0,138435 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | 0,461565 | 0,461565 | 0,461565 | 0,461565 | 0,461565 | 0,461565 | 0,461565 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | 0,461565 | 0,461565 | 0,461565 | 0,461565 | 0,461565 | 0,461565 | 0,461565 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Таблица 4.8

Баланс тепловой мощности котельной «Бечевинка», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,456824 | 0,456824 | 0,456824 | 0,456824 | 0,456824 | 0,456824 | 0,456824 |
| отопление, Гкал/ч | 0,456824 | 0,456824 | 0,456824 | 0,456824 | 0,456824 | 0,456824 | 0,456824 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 0,456824 | 0,456824 | 0,456824 | 0,456824 | 0,456824 | 0,456824 | 0,456824 |
| отопление, Гкал/ч | 0,456824 | 0,456824 | 0,456824 | 0,456824 | 0,456824 | 0,456824 | 0,456824 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | 0,943176 | 0,943176 | 0,943176 | 0,943176 | 0,943176 | 0,943176 | 0,943176 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | 0,943176 | 0,943176 | 0,943176 | 0,943176 | 0,943176 | 0,943176 | 0,943176 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |

Таблица 4.9

Баланс тепловой мощности котельной «Никоновская», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,47327 | 0,47327 | 0,47327 | 0,47327 | 0,47327 | 0,47327 | 0,47327 |
| отопление, Гкал/ч | 0,47327 | 0,47327 | 0,47327 | 0,47327 | 0,47327 | 0,47327 | 0,47327 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 0,47327 | 0,47327 | 0,47327 | 0,47327 | 0,47327 | 0,47327 | 0,47327 |
| отопление, Гкал/ч | 0,47327 | 0,47327 | 0,47327 | 0,47327 | 0,47327 | 0,47327 | 0,47327 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | 1,32673 | 1,32673 | 1,32673 | 1,32673 | 1,32673 | 1,32673 | 1,32673 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | 1,32673 | 1,32673 | 1,32673 | 1,32673 | 1,32673 | 1,32673 | 1,32673 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

Таблица 4.10

Баланс тепловой мощности котельной «Глушково», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 |
| отопление, Гкал/ч | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 |
| отопление, Гкал/ч | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

Таблица 4.11

Баланс тепловой мощности котельной «Н.Мондома», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,320774 | 0,320774 | 0,320774 | 0,320774 | 0,320774 | 0,320774 | 0,320774 |
| отопление, Гкал/ч | 0,320774 | 0,320774 | 0,320774 | 0,320774 | 0,320774 | 0,320774 | 0,320774 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 0,320774 | 0,320774 | 0,320774 | 0,320774 | 0,320774 | 0,320774 | 0,320774 |
| отопление, Гкал/ч | 0,320774 | 0,320774 | 0,320774 | 0,320774 | 0,320774 | 0,320774 | 0,320774 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | 0,819226 | 0,819226 | 0,819226 | 0,819226 | 0,819226 | 0,819226 | 0,819226 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | 0,819226 | 0,819226 | 0,819226 | 0,819226 | 0,819226 | 0,819226 | 0,819226 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

Таблица 4.12

Баланс тепловой мощности котельной «Шола», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 |
| отопление, Гкал/ч | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 |
| отопление, Гкал/ч | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | 3,554 | 3,554 | 3,554 | 3,554 | 3,554 | 3,554 | 3,554 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | 3,554 | 3,554 | 3,554 | 3,554 | 3,554 | 3,554 | 3,554 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |

Таблица 4.13

Баланс тепловой мощности котельной «Баня», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| отопление, Гкал/ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| отопление, Гкал/ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |

Таблица 4.14

Баланс тепловой мощности котельной «ПМК», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| отопление, Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| отопление, Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Таблица 4.15

Баланс тепловой мощности котельной «ДРСУ», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| отопление, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| отопление, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |

Таблица 4.16

Баланс тепловой мощности котельной «Маэковский детский сад», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| отопление, Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| отопление, Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Таблица 4.17

Баланс тепловой мощности котельной «БПОУ ВО «Белозерский индустриально педагогический колледж им. А.А. Желобовского», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| отопление, Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| отопление, Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |

Таблица 4.18

Баланс тепловой мощности котельной «Бубровской школы» Гкал/ч

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| отопление, Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| отопление, Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4.19

Баланс тепловой мощности котельной «Детского сада с. Антушево» Гкал/ч

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| отопление, Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| отопление, Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4.20

Баланс тепловой мощности котельной «Маэкса», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| отопление, Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| отопление, Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |

б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

На момент актуализации схемы гидравлический расчет не проводился.

В) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

В процессе формирования балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия централизованных источников тепловой энергии установлено, что мощность является избыточной. Дефицит тепловой мощности не наблюдается.

ГЛАВА 5 «МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ»

а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

В Мастер-плане сформировано 2 варианта развития системы теплоснабжения муниципального округа.

Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для подключения новых абонентов, а также ремонт и замена существующих.

Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации № 154 от 22 февраля 2012 г).

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

Вариант 2 предполагает те же мероприятия, что и в первом варианте и дополнительно:

Таблица 5.1

| Наименование мероприятия | Начало работ | Окончание работ |
| --- | --- | --- |
| Установка блочно-модульной газовой котельной вместо существующей угольной котельной «Агрофирма» тепловой мощностью 4,3 Гкал/ч | 2026 | 2027 |
| Замена водогрейного котла (ООО «Осень», котельная Пед. колледжа) | 2027 | 2027 |

б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения

Необходимые расчеты для каждого из вариантов развития системы теплоснабжения муниципального округа приведены в соответствующих главах Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения:

- Описание мероприятий по развитию источников тепловой энергии с оценкой необходимых финансовых потребностей для реализации данных мероприятий.

- Подробное описание мероприятий по развитию источников тепловой энергии приведено в главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения;

- Описание мероприятий по развитию системы транспортировки тепловой энергии с оценкой необходимых финансовых потребностей для реализации данных мероприятий. Подробное описание мероприятий по развития тепловых сетей приведено в главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения;

- Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в главе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения;

- Топливные балансы источников тепловой энергии приведены в главе 10 «Перспективные топливные балансы» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального округа;

- Балансы водоподготовительных установок источников тепловой энергии приведены в главе 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

В) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения – на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, города федерального значения

Вариант 1. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории муниципального округа предлагает сравнительно небольшие капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию.

Вариант 2. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории муниципального округа предлагает более современное развитие, но для выполнения требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости.

Таким образом, наиболее приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения на территории муниципального округа является 2 вариант развития.

Ценовые зоны на территории муниципального округа отсутствуют.

ГЛАВА 6 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ»

а) расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчёт нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен на основании «Методических указаний по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды»» СО 153-34.20.523-2003, утверждённых Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 278 и [8].

Нормируемые годовые ПСВ в тепловой сети , м3 определяем по формуле:

;

где  - расчётные годовые технологические потери сетевой воды, м3;

- расчётные (нормативные) годовые ПСВ с нормативной утечкой из тепловой сети, м3;

- расчётные годовые потери (затраты) сетевой воды, связанные с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей после монтажа, м3. Потери сетевой воды, связанных с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и подключения новых сетей после монтажа на период регулирования определяются в размере 1,5-кратного объёма сетей;

= 0 – расчётные годовые ПСВ со сливами из САРЗ, установленных на тепловых сетях, м3. САРЗ в системе теплоснабжения г. Белозерск – отсутствуют;

- расчётные годовые ПСВ, неизбежные при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях, м3. Расчётные годовые ПСВ, неизбежные при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях составляют 0,5-кратного объёма сетей.

В таблице 6.1 представлены перспективные объёмы нормативных потерь теплоносителя в ходе развития системы теплоснабжения муниципального округа с учётом предполагаемых к реализации мероприятий.

Таблица 6.1

Перспективные объёмы нормативных потерь теплоносителя в разрезе источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Нормативные утечки теплоносителя, куб.м/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| Новая блочно-модульная газовая котельная «Агрофирма» | - | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| Котельная «Оптика» | 1,014 | 1,014 | 1,014 | 1,014 | 1,014 | 1,014 | 1,014 |
| Котельная «Белозерье» | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| Котельная «Средняя школа № 1» | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| Котельная «Клуб речников» | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| Котельная «Квартальная» | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 |
| Котельная «ПМК» | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| Котельная ДРСУ | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| Котельная «Баня» | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная «Маэкса» | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| Котельная БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «Глушково» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «Никоновская» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «Бечевинка» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «Антушево» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «Н.Мондома» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «Шола» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «Маэковский детский сад» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «Бубровской школы» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «Детского сада с. Антушево» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

б) максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Данные по расходу теплоносителя на нужды открытых систем ГВС представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.2

Расход теплоносителя на нужды открытых систем ГВС

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Агрофирма» (новая блочно-модульная котельная) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход теплоносителя на ГВС, тыс. м3/год | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднечасовой расход теплоносителя на ГВС, м3/ч | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

в) сведения о наличии баков-аккумуляторов

На котельной «Агрофирма» установлено 2 бака-аккумулятора.

г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Согласно п. 6.22. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»: «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения».

д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Водоподготовительные установки установлены на следующих котельных: котельная «Бечевинка», котельная «Оптика», котельная «Агрофирма». Для восполнения утечек в сеть добавляется вода, прошедшая через систему водоподготовки. На остальных котельных, установленные котлы не нуждаются в специальной водоподготовке, поэтому водоподготовительных установок нет. Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода из водопровода.

В таблице 6.3 представлен существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети источников тепловой энергии.

Таблица 6.3

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети от котельных

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Бечевинка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Фактические собственные нужды водоподготовительной установки | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «Оптика» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Фактические собственные нужды водоподготовительной установки | м3/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| - нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| Новая блочно-модульная газовая котельная «Агрофирма» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | м3/ч | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Фактические собственные нужды водоподготовительной установки | м3/ч | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3/ч | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/ч | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| - нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| - сверхнормативные утечки тепло-ля | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | - | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |

ГЛАВА 7 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"

а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Определение условий организации централизованного теплоснабжения

Согласно статье 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным, для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

Вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения. В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов».

Следовательно, использование индивидуальных поквартирных источников тепловой энергии не ожидается в ближайшей перспективе.

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления, при условии получения технических условий от газоснабжающей организации.

б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории муниципального округа отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

в) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории муниципального округа отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Предложения по строительству источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок отсутствуют.

д) обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Предложения по реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок отсутствуют.

е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Предложения по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок, не предусматриваются.

ж) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Предложения для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусматриваются.

з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Предложения для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматриваются.

и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Предложения по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматриваются.

к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В 2026-2027 годы предусматривается установка блочно-модульной газовой котельной вместо существующей угольной котельной «Агрофирма».

л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Индивидуальный жилищный фонд, расположенный вне радиуса эффективного теплоснабжения, подключать к централизованным сетям нецелесообразно, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки. В случае обращения абонента, находящегося в зоне действия источника тепловой энергии, в теплоснабжающую организацию с заявкой о подключении к централизованным тепловым сетям рекомендуется осуществить подключение данного абонента.

м) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

Согласно расчета балансов тепловой мощности существующих источников теплоснабжения с учетом перспективного развития, источники теплоснабжения не будут иметь дефицит тепловой мощности.

н) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Мероприятия по вводу новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива на расчетный срок не предусматриваются.

о) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

Теплоснабжение производственных зон осуществляется как от централизованных источников теплоснабжения, так и от собственных котельных и утилизаторов промышленных предприятий. В перспективе эта схема теплоснабжения в производственных зонах сохраняется.

п) результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

На основании расчета эффективного радиуса теплоснабжения проводится анализ разработанных мероприятий по подключению перспективных потребителей и микрорайонов по условиям предельного радиуса теплоснабжения. Предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя определяется в соответствии с формулой

где

|  | - | дисконтированный срок окупаемости инвестиций в строительство тепловой сети, лет; |
| --- | --- | --- |
| n | - | число периодов окупаемости, лет; |
|  | - | приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.; |
|  | - | норма доходности инвестированного капитала; |
|  | - | величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС); |

ГЛАВА 8 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"

а) предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии:

- Не предусмотрены.

б) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Схемой предусматривается строительство новых (связанных с подключением новых потребителей) и реконструкция существующих участков тепловых сетей с целью повышения показателей надежности потребителей и пропускной способности тепловой сети, а также снижения уровня износа.

в) предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия поставки тепловой энергии потребителям от разных источников тепловой энергии, не предполагается.

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим работы или ликвидации котельных:

- Не предусмотрены.

д) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

В СП 124.13330.2012 надежность теплоснабжения определяется как: способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения не предусмотрены.

е) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не предусматриваются.

ж) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, не предусмотрены.

з) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Строительство и реконструкция насосных станций не предусматривается.

ГЛАВА 9 " ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ "

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» к 2022 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения должны быть переведены на закрытую схему горячего водоснабжения.

В настоящее время подключение систем горячего водоснабжения потребителей по отрытой схеме имеется в зоне теплоснабжения источника – котельная «Агрофирма».

Тепловая нагрузка подлежащих закрытию открытых систем ГВС невелика:

– Зона котельной «Агрофирма» – 0,0801 Гкал/ч.

Таблица 9.1

Перечень объектов подключенных к открытой системе ГВС

| Объект, подключенный к открытой системе теплоснабжения, адрес | Наличие ИТП | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Наличие возможности установки теплообменного оборудования в ИТП абонентов |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Белозерск, ул. Интернационала, 83а | да | 0,017 | да |
| г. Белозерск, ул. Интернационала, 85 | да | 0,01 | да |
| г. Белозерск, ул. Интернационала, 89 | да | 0,01 | да |
| г. Белозерск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 94 | да | 0,019 | да |
| г. Белозерск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 96 | да | 0,006 | да |
| г. Белозерск, ул. Ленина, 87а | нет | 0,002 | нет данных |
| г. Белозерск, ул. Мира, 1 | нет | 0,0001 | нет |
| г. Белозерск, ул. Дмитриева, 10 (общ) | нет | 0,016 | нет данных |

а) технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

При разработке мероприятий по переводу на закрытую схему горячего водоснабжения рассматриваются две основные схемы подключения подогревателей горячего водоснабжения (ГВС) к тепловым сетям: параллельная одноступенчатая схема ГВС и двухступенчатая смешанная схема ГВС.

Самая простая и самая соответственно недорогая это одноступенчатая параллельная схема. Нагрев воды происходит в одном подогревателе ГВС, который устанавливается параллельно системе отопления с регулирующим устройством.

Регулирование осуществляется одним регулирующим клапаном и заключается в поддержании постоянной температуры нагретой воды в зависимости от величины горячего водоразбора.

Для монтажа оборудования не требуется дополнительных площадей, т.к. проблема размещения оборудования в помещениях ИТП особенно актуальна.

Однако при работе в режиме «излома» температурного графика для ГВС эта схема самая неэкономичная в плане расхода греющего теплоносителя. Т.е. по сравнению с двухступенчатой схемой, одноступенчатая параллельная схема ГВС, будет потреблять больше теплоносителя при тех же самых нагрузках.

Двухступенчатые схемы ГВС имеют ряд преимуществ, т.к. позволяют при одинаковой нагрузке ГВС экономить до 30% расхода теплоносителя за счет использования температуры обратной воды и тем самым повышая КПД источников тепловой энергии.

Однако данные схемы дорогие т.к. требуют для работы более дорогостоящих теплообменников, кроме того, затраты на монтаж двухступенчатой схемы ГВС также выше. Ее стоимость относительно параллельной схемы выше в 1,5-2,0 раза в зависимости от соотношения нагрузок отопления и ГВС. При разработке проектов проектировщикам в ряде случаев приходится сталкиваться с нехваткой площадей для размещения оборудования.

При обоснованном технико-экономическом расчете можно подключать системы ГВС по любой схеме, какая дает максимальный выигрыш в техническом плане и обеспечивает потребность в горячей воде.

Для перехода на закрытую систему теплоснабжения в муниципальном округе планируется:

- установка теплообменников в ИТП зданий;

- строительство пристраиваемого помещения для установки теплообменников, в зданиях, где отсутствует техническая возможность установки теплообменников;

- переход на электрические водонагреватели.

б) обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Схемой теплоснабжения не предусматривается изменение методов регулирования отпуска тепловой энергии от котельных.

в) предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не предусматриваются.

г) расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Размер инвестиций по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения абонентов котельной «Агрофирма» определен укрупненно и составляет ориентировочно 6809,6 тыс. руб.

Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения приведен в таблице 9.2.

Таблица 9.2

Величина необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения

| № п/п | Адрес объекта | Узел регулирования ГВС |  |  | Модуль ГВС (одноступенчатая схема с 1ПТО) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Узел ГВС, тыс. руб. | Количество | СУММА, тыс. руб. | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Температурный график ГВС | Циркуляционный насос |
| 1 | ул. 3-го Интернационала, д. 83-а (жилое здание) | 770,9 | 1 | 770,9 | 0,017 | 5-55 | один, без резерва |
| 2 | ул. 3-го Интернационала, д. 85 (жилое здание) | 726,7 | 1 | 726,7 | 0,01 | 5-55 | один, без резерва |
| 3 | ул. 3-го Интернационала, д. 89 (жилое здание) | 726,7 | 1 | 726,7 | 0,01 | 5-55 | один, без резерва |
| 4 | ул. Ленина, д. 87-а (жилое здание) | 590,2 | 1 | 590,2 | 0,002 | 5-55 | один, без резерва |
| 5 | ул. Мира, д. 1 (жилое здание) | 590,2 | 1 | 590,2 | 0,0001 | 5-55 | один, без резерва |
| 6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 94 (жилое здание) | 726,7 | 1 | 726,7 | 0,019 | 5-55 | один, без резерва |
| 7 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 96 (жилое здание) | 770,9 | 1 | 770,9 | 0,006 | 5-55 | один, без резерва |
| 8 | ул. С. Дмитриева, д. 10 (общежитие) | 590,2 | 1 | 590,2 | 0,016 | 5-55 | один, без резерва |
|  | ИТОГО | 5492,5 | 8 | 5492,5 |  |  |  |
|  | Стоимость СМР без учета перекладки сетей, руб. без НДС |  |  | 1316,3 |  |  |  |
|  | Стоимость ПНР, сдача объектов, руб. без НДС |  |  | 0,5 |  |  |  |
|  | Стоимость ПИР, экспертиза, руб. без НДС |  |  | 0,3 |  |  |  |
|  | ИТОГО, руб. без НДС |  |  | 6809,6 |  |  |  |

д) оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Ключевыми критериями для перехода на закрытую систему присоединения ГВС будут являться:

1. Для источников и тепловых сетей:

- увеличение срока службы водогрейных котлов;

- увеличение срока службы магистральных и квартальных тепловых сетей;

- снижение нагрузки на систему подпитки теплосети;

2. Для потребителей:

- улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

- соответствие качества горячей воды санитарным нормам.

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

В качестве источников финансирования рассматриваются:

- собственные средства теплоснабжающих организаций;

- заемные средства;

- бюджетные средства.

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение и амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации. Амортизация, начисляемая по существующим основным средствам организаций, используется на поддержание и восстановление существующего оборудования и поэтому не является источником финансирования. В качестве источника финансирования рассматривается только часть амортизации, начисляемой по объектам, введенным при реализации программы.

Заемные средства, полученные в виде долгового обязательства, могут быть привлечены организациями для реализации мероприятий на различный срок и на различных условиях.

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов.

е) расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении их в Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области.

ГЛАВА 10 "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ"

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального округа

Централизованные источники теплоснабжения муниципального округа в качестве основного вида топлива используют: газ, дрова, опилки, уголь, брикеты.

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 10.1.

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлен в таблице 10.2.

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 10.3.

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 10.4.

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии представлен в таблице 10.5.

Таблица 10.1

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), Гкал

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| 1 | Котельная «Оптика» | газ | 18443 | 18443 | 18443 | 18443 | 18443 | 18443 | 18443 |
| 2 | Котельная «Агрофирма» | газ | - | 4397 | 4397 | 4397 | 4397 | 4397 | 4397 |
| 3 | Котельная «Белозерье» | уголь | 753 | 753 | 753 | 753 | - | - | - |
| 4 | Котельная «Белозерье» (обновлённая) | газ | - | - | - | - | 753 | 753 | 753 |
| 5 | Котельная «Средняя школа № 1» | уголь | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 |
| 6 | Котельная «Клуб речников» | уголь | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 |
| 7 | Котельная «Антушево» | Дрова смешанных пород | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 |
| 8 | Котельная «Глушково» | уголь | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 9 | Котельная «Никоновская» | уголь | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 |
| 10 | Котельная «Бечевинка» | уголь | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 |
| 11 | Котельная «Шола» | Дрова | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 |
| 12 | Котельная «Н.Мондома» | Дрова | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 |
| 13 | Котельная «Квартальная» | опилки | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 |
| 14 | Котельная «Баня» | Дрова смешанных пород | 1190,621 | 1190,621 | 1190,621 | 1190,621 | 1190,621 | 1190,621 | 1190,621 |
| 15 | Котельная «ПМК» | Дрова смешанных пород | 538,9 | 538,9 | 538,9 | 538,9 | 538,9 | 538,9 | 538,9 |
| 16 | Котельная «ДРСУ» | Дрова смешанных пород | 503,245 | 503,245 | 503,245 | 503,245 | 503,245 | 503,245 | 503,245 |
| 17 | Котельная «Маэковский детский сад» | Дрова смешанных пород | 236,32 | 236,32 | 236,32 | 236,32 | 236,32 | 236,32 | 236,32 |
| 18 | Котельная «БПОУ ВО «Белозерский индустриально педагогический колледж им. А.А. Желобовского» | Дрова смешанных пород | 1479,9 | 1479,9 | 1479,9 | 1479,9 | 1479,9 | 1479,9 | 1479,9 |
| 19 | Котельная «Бубровской школы» | Дрова смешанных пород | 426,6 | 426,6 | 426,6 | 426,6 | 426,6 | 426,6 | 426,6 |
| 20 | Котельная «Детского сада с. Антушево» | Дрова смешанных пород | 453,7 | 453,7 | 453,7 | 453,7 | 453,7 | 453,7 | 453,7 |
| 21 | Котельная «Маэкса» | Дрова смешанных пород | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 |
| ИТОГО |  |  | 40623,7 | 40623,7 | 40623,7 | 36035,7 | 40758,7 | 40758,7 | 40758,7 |

Таблица 10.2

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), кг условного топлива/Гкал

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива, кг условного топлива/Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| 1 | Котельная «Оптика» | газ | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 |
| 2 | Котельная «Агрофирма» | газ | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 |
| 3 | Котельная «Белозерье» | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - |
| 4 | Котельная «Белозерье» (обновлённая) | газ | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Котельная «Средняя школа № 1» | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Котельная «Клуб речников» | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Котельная «Антушево» | Дрова смешанных пород | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Котельная «Глушково» | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Котельная «Никоновская» | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Котельная «Бечевинка» | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Котельная «Шола» | Дрова | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Котельная «Н.Мондома» | Дрова | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Котельная «Квартальная» | опилки | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14 | Котельная «Баня» | Дрова смешанных пород | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 15 | Котельная «ПМК» | Дрова смешанных пород | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 16 | Котельная «ДРСУ» | Дрова смешанных пород | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 17 | Котельная «Маэковский детский сад» | Дрова смешанных пород | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 18 | Котельная «БПОУ ВО «Белозерский индустриально педагогический колледж им. А.А. Желобовского» | Дрова смешанных пород | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 19 | Котельная «Бубровской школы» | Дрова смешанных пород | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 20 | Котельная «Детского сада с. Антушево» | Дрова смешанных пород | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 21 | Котельная «Маэкса» | Дрова смешанных пород | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |

Таблица 10.3

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), тонн условного топлива

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива, тонн условного топлива |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| 1 | Котельная «Оптика» | газ | 2912 | 2912 | 2912 | 2912 | 2912 | 2912 | 2912 |
| 2 | Котельная «Агрофирма» | газ | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Котельная «Белозерье» | уголь | 219 | 219 | 219 | 219 | - | - | - |
| 4 | Котельная «Белозерье» (обновлённая) | газ | - | - | - | - | 219 | 219 | 219 |
| 5 | Котельная «Средняя школа № 1» | уголь | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |
| 6 | Котельная «Клуб речников» | уголь | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 7 | Котельная «Антушево» | Дрова смешанных пород | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 8 | Котельная «Глушково» | уголь | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 9 | Котельная «Никоновская» | уголь | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 |
| 10 | Котельная «Бечевинка» | уголь | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| 11 | Котельная «Шола» | Дрова | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| 12 | Котельная «Н.Мондома» | Дрова | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| 13 | Котельная «Квартальная» | опилки | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
| 14 | Котельная «Баня» | Дрова смешанных пород | 385,8 | 385,8 | 385,8 | 385,8 | 385,8 | 385,8 | 385,8 |
| 15 | Котельная «ПМК» | Дрова смешанных пород | 174,6 | 174,6 | 174,6 | 174,6 | 174,6 | 174,6 | 174,6 |
| 16 | Котельная «ДРСУ» | Дрова смешанных пород | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 |
| 17 | Котельная «Маэковский детский сад» | Дрова смешанных пород | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 |
| 18 | Котельная «БПОУ ВО «Белозерский индустриально педагогический колледж им. А.А. Желобовского» | Дрова смешанных пород | 479,5 | 479,5 | 479,5 | 479,5 | 479,5 | 479,5 | 479,5 |
| 19 | Котельная «Бубровской школы» | Дрова смешанных пород | 1382 | 1382 | 1382 | 1382 | 1382 | 1382 | 1382 |
| 20 | Котельная «Детского сада с. Антушево» | Дрова смешанных пород | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 21 | Котельная «Маэкса» | Дрова смешанных пород | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 |
|  | ИТОГО |  | 8404,2 | 8404,2 | 8404,2 | 8404,2 | 8404,2 | 8404,2 | 8404,2 |

Таблица 10.4

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), тыс. м3, т

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Ед. изм. | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| 1 | Котельная «Оптика» | газ | тыс. м3 | 4416,7 | 4416,7 | 4416,7 | 4416,7 | 4416,7 | 4416,7 | 4416,7 |
| 2 | Котельная «Агрофирма» | газ | м3 | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Котельная «Белозерье» | уголь | т | 278,2 | 278,2 | 278,2 | 278,2 | - | - | - |
| 4 | Котельная «Белозерье» (обновлённая) | газ | м3 | - | - | - | - | 278,2 | 278,2 | 278,2 |
| 5 | Котельная «Средняя школа № 1» | уголь | т | 324,8 | 324,8 | 324,8 | 324,8 | 324,8 | 324,8 | 324,8 |
| 6 | Котельная «Клуб речников» | уголь | т | 231,6 | 231,6 | 231,6 | 231,6 | 231,6 | 231,6 | 231,6 |
| 7 | Котельная «Антушево» | Дрова смешанных пород | м3 | 174,8 | 174,8 | 174,8 | 174,8 | 174,8 | 174,8 | 174,8 |
| 8 | Котельная «Глушково» | уголь | т | 581,2 | 581,2 | 581,2 | 581,2 | 581,2 | 581,2 | 581,2 |
| 9 | Котельная «Никоновская» | уголь | т | 514,2 | 514,2 | 514,2 | 514,2 | 514,2 | 514,2 | 514,2 |
| 10 | Котельная «Бечевинка» | уголь | т | 476,3 | 476,3 | 476,3 | 476,3 | 476,3 | 476,3 | 476,3 |
| 11 | Котельная «Шола» | Дрова | м3 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 |
| 12 | Котельная «Н.Мондома» | Дрова | м3 | 414,9 | 414,9 | 414,9 | 414,9 | 414,9 | 414,9 | 414,9 |
| 13 | Котельная «Квартальная» | опилки | м3 | 2949 | 2949 | 2949 | 2949 | 2949 | 2949 | 2949 |
| 14 | Котельная «Баня» | Дрова смешанных пород | м3 | 1301,5 | 1301,5 | 1301,5 | 1301,5 | 1301,5 | 1301,5 | 1301,5 |
| 15 | Котельная «ПМК» | Дрова смешанных пород | м3 | 673,3 | 673,3 | 673,3 | 673,3 | 673,3 | 673,3 | 673,3 |
| 16 | Котельная «ДРСУ» | Дрова смешанных пород | м3 | 621,1 | 621,1 | 621,1 | 621,1 | 621,1 | 621,1 | 621,1 |
| 17 | Котельная «Маэковский детский сад» | Дрова смешанных пород | м3 | 255,3 | 255,3 | 255,3 | 255,3 | 255,3 | 255,3 | 255,3 |
| 18 | Котельная «БПОУ ВО «Белозерский индустриально педагогический колледж им. А.А. Желобовского» | Дрова смешанных пород | м3 | 1489,1 | 1489,1 | 1489,1 | 1489,1 | 1489,1 | 1489,1 | 1489,1 |
| 19 | Котельная «Бубровской школы» | Дрова смешанных пород | м3 | 476,3 | 476,3 | 476,3 | 476,3 | 476,3 | 476,3 | 476,3 |
| 20 | Котельная «Детского сада с. Антушево» | Дрова смешанных пород | м3 | 499,2 | 499,2 | 499,2 | 499,2 | 499,2 | 499,2 | 499,2 |
| 21 | Котельная «Маэкса» | Дрова смешанных пород | м3 | 361,7 | 361,7 | 361,7 | 361,7 | 361,7 | 361,7 | 361,7 |

Таблица 10.5

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии, м3, кг

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Ед. изм. | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| 1 | Котельная «Оптика» | газ | м3 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 |
| 2 | Котельная «Агрофирма» | газ | м3 | - | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| 3 | Котельная «Белозерье» | уголь | кг | 51 | 51 | 51 | 51 | - | - | - |
| 4 | Котельная «Белозерье» (обновлённая) | газ | м3 | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Котельная «Средняя школа № 1» | уголь | кг | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 6 | Котельная «Клуб речников» | уголь | кг | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 7 | Котельная «Антушево» | Дрова смешанных пород | м3 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 8 | Котельная «Глушково» | уголь | кг | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 9 | Котельная «Никоновская» | уголь | кг | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 10 | Котельная «Бечевинка» | уголь | кг | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 11 | Котельная «Шола» | Дрова | м3 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 12 | Котельная «Н.Мондома» | Дрова | м3 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 13 | Котельная «Квартальная» | опилки | м3 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 14 | Котельная «Баня» | Дрова смешанных пород | м3 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 |
| 15 | Котельная «ПМК» | Дрова смешанных пород | м3 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
| 16 | Котельная «ДРСУ» | Дрова смешанных пород | м3 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
| 17 | Котельная «Маэковский детский сад» | Дрова смешанных пород | м3 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| 18 | Котельная «БПОУ ВО «Белозерский индустриально педагогический колледж им. А.А. Желобовского» | Дрова смешанных пород | м3 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 |
| 19 | Котельная «Бубровской школы» | Дрова смешанных пород | м3 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| 20 | Котельная «Детского сада с. Антушево» | Дрова смешанных пород | м3 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| 21 | Котельная «Маэкса» | Дрова смешанных пород | м3 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 |

б) результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Аварийного топлива на котельных в перспективном периоде не предусматривается. В соответствии с этим расчёт нормативных запасов аварийного топлива не производился.

в) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Характеристика топлива, используемого на котельных, представлена в таблице 10.6.

Таблица 10.6

Характеристика основного топлива, используемого на котельных

| Наименование | Котельные ООО «Звезда», ООО «Осень», МАУ «Центр МТО района» | Котельные АО «ВОЭК» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива | дрова смешанных пород | каменный уголь | опилки | дрова | газ |
| Марка топлива | - | ДО | - | - | газ |
| Поставщик топлива | ООО «Белозерсклес, АО «Белозерский леспромхоз ООО «Эколес» | Альфа бетон | «БелозерскЛес» | САУ лесного хозяйства "Вологдалесхоз" | ООО Газпром межрегионгаз Вологда |
| Способ доставки на котельную | автомобильный транспорт | автомобильный транспорт | автомобильный транспорт | автомобильный транспорт | трубопровод |
| Откуда осуществляется поставка | местные компании | Череповец каменный уголь | Верегонец | местные компании | н/д |
| Периодичность поставки | Еженедельно | ежемесячно | по заявке | по мере снижения запаса | непрерывно |
| Низшая теплота сгорания топлива | 1500 Ккал/м3 | 5400 Ккал/кг | 2000 Ккал/ м3 | 1500 Ккал/м3 | 8142 Ккал/ м3 |

г) виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Описание видов топлива, значения низшей теплоты сгорания топлива по котельным представлено в таблице 10.6, перспективная доля видов топлива представлена на рисунке 10.1.

Рисунок 10.1 – Перспективная доля видов топлива, используемых для производства тепловой энергии

д) преобладающий в муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе

На территории муниципального округа преобладающим видом топлива на перспективу будут являться природный газ, дрова.

е) приоритетное направление развития топливного баланса муниципального округа

В 2026-2027 годы предусматривается установка блочно-модульной газовой котельной вместо существующей котельной «Агрофирма».

ГЛАВА 11 «ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

а) обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 «Требований к схемам теплоснабжения». Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» в части пунктов 6.25-6.30 раздела «Надежность». В СП 124.13330.2012 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты РИТ = 0,97;

- тепловых сетей РТС = 0,9;

- потребителя теплоты РПТ = 0,99;

- СЦТ в целом РСЦТ = 0,97×0,9×0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также – числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

Третья категория – остальные потребители. Например, временные здания и сооружения, вспомогательные здания промышленных предприятий, бытовые помещения и т.п.

Отказов на тепловых сетях за 2025 год, приведших к нарушению теплоснабжения, не зарегистрировано.

Б) обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже +12°С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказов принимается в соответствии с таблицей 11.1.

Таблица 11.1

Допускаемое снижение подачи теплоты в зависимости от диаметра теплопроводов и расчетной температуры наружного воздуха

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч | Расчетная температура наружного воздуха t0, °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 |
|  |  | Допускаемое снижение подачи теплоты, % |  |  |  |  |
| 300 | 15 | 32 | 50 | 60 | 59 | 64 |
| 400 | 18 | 41 | 56 | 65 | 63 | 68 |
| 500 | 22 | 49 | 63 | 70 | 69 | 73 |
| 600 | 26 | 52 | 68 | 75 | 73 | 77 |
| 700 | 29 | 59 | 70 | 76 | 75 | 78 |
| 800 – 1000 | 40 | 66 | 75 | 80 | 79 | 82 |
| 1200 – 1400 | До 54 | 71 | 79 | 83 | 82 | 85 |

Время ликвидации аварий в значительной мере зависит от наличия запасных частей и материалов, необходимых для этого. Поэтому особое внимание уделяется поддержанию необходимого запаса материалов, деталей, узлов и оборудования.

Основой надежной, бесперебойной и экономичной работы систем теплоснабжения является выполнение правил эксплуатации, а также своевременное и качественное проведение профилактических ремонтов.

Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежное и качественное теплоснабжение потребителей.

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки, которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок ежегодно составляются планы. Количество проводимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок учитываются при составлении плана ремонтов тепловых сетей.

Тепловые сети от источника теплоснабжения до тепловых пунктов, включая магистральные, разводящие трубопроводы и абонентские ответвления, подвергаются испытаниям на максимальную температуру теплоносителя 1 раз в 5 лет. Целью испытаний водяных тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя является проверка тепловой сети на прочность в условиях температурных деформаций, вызванных повышением температуры до расчетных значений, а также проверка в этих условиях компенсирующей способности элементов тепловой сети.

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, подвергаются испытаниям на гидравлическую плотность ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте и после окончания ремонта перед включением сетей в эксплуатацию. Испытания проводятся по отдельным, отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водоподогревательных установках, системах теплопотребления и открытых воздушниках у потребителей. При испытании на гидравлическую плотность давление в сети доводится до пробного (1,25 рабочего). Температура воды в трубопроводах при испытаниях не превышает 45°C.

Для дистанционного обнаружения мест повреждения трубопроводов тепловых сетей канальной и бесканальной прокладки под слоем грунта на глубине до 3-4 м в зависимости от типа грунта и вида дефекта используются течеискатели.

В процессе эксплуатации особое внимание уделяется выполнению всех требований нормативных документов, что существенно уменьшает число отказов в период отопительного сезона.

Время восстановления повреждений на тепловых сетях не превышает нормы восстановления теплоснабжения, определенные в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и в «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением от 06.05.2011 г. № 354.

В) обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

В связи с тем, что нарушения подачи теплоты на отопление и вентиляцию могут привести к катастрофическим последствиям, а ограничения нагрузки горячего водоснабжения лишь к временному снижению комфорта, показатели рассчитываются для отопительно-вентиляционной нагрузки.

Потребители с малой нагрузкой, либо значительно удаленные от источника и не имеющие резервных веток теплоснабжения исключаются из расчета, т.к. в аварийном режиме нет возможности обеспечить их достаточным количеством тепла. Предлагается установить у данных потребителей индивидуальные резервные источники тепла, обеспечивающие температуру внутреннего воздуха не ниже допустимой.

При расчетном режиме данные потребители могут быть обеспечены расчетными расходом и температурой теплоносителя, а при сниженных параметрах в аварийном режиме существенно снижаются параметры теплоносителя на вводе, следовательно, и температура внутреннего воздуха.

Участки с значительным превышением расчетного потока отказа над потоком отказа при начальной интенсивности рекомендуются к перекладке. Наибольшее значение потока отказов имеют участки с большой его протяженностью. При наличии на участке запорной арматуры участок делится на более мелкие, что приведет к снижению потока отказов и времени восстановления.

Если сеть тупиковая (не имеет кольцевой части), очевидно, что при выходе из строя одного из элементов полностью прекращается теплоснабжение потребителей, расположенных за этим элементом. Теплоснабжение остальных потребителей не нарушается. Наибольшие значения относительного количества отключенной нагрузки имеют головные участки теплосети. Чем выше данные значения, тем большее влияние имеет данных участков на надежность системы в целом. Нулевые значения имеют участки закольцованных сетей, т.к. отключение данных участков не приводит к полному отключению потребителей, и участки, подключенная нагрузка которых относительно суммарной по сети незначительна.

В тепловых сетях, имеющих кольцевую часть, каждому состоянию сети с выходом из строя элемента кольцевой части соответствует свой уровень подачи тепла потребителям.

При отказах любого элемента, связанного с потребителем, во время проведения аварийно-восстановительных работ температура внутри зданий снижается. Снижение температуры внутреннего воздуха в аварийных ситуациях регламентировано СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СниП 41-02-2003» и ограничено минимально-допустимым значением 12 °С для жилых зданий. Следовательно, в зависимости от температур наружного воздуха, ограничен период восстановления системы теплоснабжения. При превышении расчетного времени восстановления над нормативное необходимо дополнительное секционирование тепловой сети.

Результат расчета средней вероятности безотказной работы теплопровода, состоящего из последовательно соединенных отдельных секционированных участков теплопровода, входящих в состав магистрального теплопровода, относительно конечного потребителя составляет 0,988. Расчеты показывают, что вероятность безотказной работы магистрального теплопроводов выше нормативной величины, требуемой в СП 124.13330.2012.

г) обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Пропускная способность трубопроводов достаточна для пропуска расчетного расхода теплоносителя.

Д) обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.

ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ»

а) оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Оценка величины необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей представлена в таблице 12.1.

Таблица 12.1

Предложения по величине необходимых инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

| № п/п | Мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | Начало работ | Окончание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |
| 1.1 | Установка блочно-модульной газовой котельной вместо существующей угольной котельной «Агрофирма» тепловой мощностью 4,3 Гкал/ч | 65000 | 2026 | 2027 |
| 1.2 | Замена водогрейного котла (ООО «Осень», котельная Пед. колледжа) | 800 | 2027 | 2027 |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 65800 |  |  |
|  | - бюджетное финансирование | н/д | - | - |
|  | - собственные средства | н/д | - | - |
|  | - внебюджетные средства | н/д | - | - |
| 2 | Предложения по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей: |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | - |  |  |
|  | - бюджетное финансирование | - |  |  |
|  | - собственные средства | - |  |  |
|  | - внебюджетные средства | - |  |  |
| 3 | Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, и прочие расходы. |  |  |  |
| 1 | - | - | - | - |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | - |  |  |
|  | - бюджетное финансирование | - |  |  |
|  | - собственные средства | - |  |  |
|  | - внебюджетные средства | - |  |  |
|  | ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | 65800 |  |  |
|  | - бюджетное финансирование | н/д |  |  |
|  | - собственные средства | н/д |  |  |
|  | - внебюджетные средства | н/д |  |  |

Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того, объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

К внебюджетному финансированию могут быть отнесены заемные средства.

Собственные средства энергоснабжающих предприятий

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

Создание амортизационных фондов и их использование в качестве источников инвестиций связано с рядом сложностей.

Во-первых, денежные средства в виде выручки поступают общей суммой, не выделяя отдельно амортизацию и другие ее составляющие, такие как прибыль или различные элементы затрат. Таким образом, предприятие использует все поступающие средства по собственному усмотрению, без учета целевого назначения. Однако осуществление инвестиций требует значительных единовременных денежных вложений. С другой стороны, создание амортизационного фонда на предприятии может оказаться экономически нецелесообразным, так как это требует отвлечения из оборота денежных средств, которые зачастую являются дефицитным активом.

Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:

– тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более;

– тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;

– тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

– тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

– плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;

– плата за подключение к системе теплоснабжения.

В соответствии со ст. 23 закона «Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов», п.2 развитие системы теплоснабжения поселения или муниципального округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или муниципального округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или муниципального округа.

Согласно п.4 реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Важное положение установлено также ст.10 «Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)», п.8, который регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов).

Необходимым условием принятия такого решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций в порядке, установленном Правилами утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения.

Правила утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения должны быть утверждены Правительством Российской Федерации, однако в настоящее время существует только проект постановления Правительства РФ.

Проект Правил содержит следующие важные положения:

1. Под инвестиционной программой понимается программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

2. Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления поселений, округов.

3. В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целесообразность реализации которых обоснована в схемах теплоснабжения соответствующих поселений, округов.

4. Инвестиционная программа составляется по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Относительно порядка утверждения инвестиционной программы указано, что орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

– обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация не приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории субъекта РФ;

– обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), но при этом сокращение инвестиционной программы приводит к сохранению неудовлетворительного состояния надежности и качества теплоснабжения, или ухудшению данного состояния;

– вправе отказать в согласовании инвестиционной программы в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), при этом отсутствуют обстоятельства, указанные в предыдущем пункте.

Заемные средства

Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет, при этом стоимость заемных средств составляет 14%. Для получения кредита необходимо предоставления гарантий на всю сумму долга без учета процентов.

Средства материнской компании привлекаются на условиях заемного финансирования, но для их получения не требуется предоставления гарантий.

Бюджетное финансирование

Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий Программы из средств федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ.

Согласно опубликованному проекту, целью Программы является повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов и эффективности деятельности организаций коммунального хозяйства при обеспечении доступности коммунальных услуг для населения.

Планируемые к строительству потребители, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению, за счет платы за подключение. Плата за подключение устанавливается для новых потребителей, подключаемых к системе централизованного теплоснабжения. Она рассчитывается на основании Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных проектов и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов.

в) расчеты экономической эффективности инвестиций

В настоящий момент не существует законодательно закрепленных правил и методик определения совокупного экономического эффекта от реализации всех мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения и учитывающих различные интересы и возможности всех участников схемы, а на их основе – выбора наиболее оптимального варианта схемы теплоснабжения.

Расчет эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на получение прибыли, а на выполнение мероприятий, обусловленных физической (дефицит тепловых мощностей), технической (критичный износ существующих тепловых мощностей и теплосетей) и качественной (не соответствующие требованиям и нормам параметры теплоносителя) необходимостью, а также на выполнение требований законодательства.

Следует отметить, что реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей, направленных на повышение надежности теплоснабжения имеет целью – поддержание ее в рабочем состоянии. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект (относительно капитальных затрат на ее реализацию) и является социально-значимой. Расчет эффективности инвестиций в данную группу в схеме теплоснабжения не приводится.

г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Рост тарифа на тепловую энергию обусловлен общими сценарными условиями, установленными Минэкономразвития РФ согласно индексам-дефляторам, и не зависит от фактической деятельности организаций.

Индекс роста прогнозной цены на производство и передачу тепловой энергии по методу экономически обоснованных расходов почти не превышает или ниже индекса роста тарифа регулируемый государством.

Все мероприятия направлены на снижение стоимости 1 Гкал тепловой энергии и уменьшению тарифов на тепловую энергию для населения.

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении их в Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области.

ГЛАВА 13 "ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА"

Индикаторы развития систем теплоснабжения включает следующие показатели:

количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;

отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

коэффициент использования установленной тепловой мощности;

удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения);

удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей;

отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей;

отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии;

отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

В таблицах 13.1-13.20 приведены значения индикаторов развития систем теплоснабжения муниципального округа.

Таблица 13.1

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «Оптика»

| № п/п | Индикатор | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал* | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 82,4 | 82,4 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 204 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 100 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30-34 | 35-47 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - |  | - | - |

Таблица 13.2

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия новой блочно-модульной газовой котельной «Агрофирма»

| № п/п | Индикатор | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал* | - | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 100 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | 24 | 25-29 | 24 | 24 | 25-29 | 30-42 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.3

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «Белозерье»

| № п/п | Индикатор | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал* | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 119,3 | 119,3 | 119,3 | 119,3 | 119,3 | 119,3 | 119,3 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 100 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21-25 | 26-38 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.4

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «Средняя школа № 1»

| № п/п | Индикатор | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал* | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 61,1 | 61,1 | 61,1 | 61,1 | 61,1 | 61,1 | 61,1 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 143,6 | 143,6 | 143,6 | 143,6 | 143,6 | 143,6 | 143,6 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 100 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36-40 | 41-53 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.5

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «Клуб речников»

| № п/п | Индикатор | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал* | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 212,8 | 212,8 | 212,8 | 212,8 | 212,8 | 212,8 | 212,8 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 100 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30-34 | 35-47 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.6

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «Никоновская»

| № п/п | Индикатор | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал* | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 456,3 | 456,3 | 456,3 | 456,3 | 456,3 | 456,3 | 456,3 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 100 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44-48 | 49-61 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.7

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «Антушево»

| № п/п | Индикатор | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал* | н/д | 271,38 | 271,38 | 271,38 | 271,38 | 271,38 | 271,38 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 4,3 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 27,2 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 103,2 | 218,3 | 218,3 | 218,3 | 218,3 | 218,3 | 218,3 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 100 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25-29 | 30-42 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.8

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «Глушково»

| № п/п | Индикатор | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал* | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 308,4 | 308,4 | 308,4 | 308,4 | 308,4 | 308,4 | 308,4 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 100 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45-49 | 50-62 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.9

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «Бечевинка»

| № п/п | Индикатор | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал* | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 308,2 | 308,2 | 308,2 | 308,2 | 308,2 | 308,2 | 308,2 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 100 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-14 | 15-27 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.10

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «Квартальная»

| № п/п | Индикатор | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал* | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 100 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41-45 | 46-58 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.11

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «Н. Мондома»

| № п/п | Индикатор | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал* | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 382,1 | 382,1 | 382,1 | 382,1 | 382,1 | 382,1 | 382,1 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 100 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11-15 | 16-28 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.12

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «Шола»

| № п/п | Индикатор | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 623,6 | 623,6 | 623,6 | 623,6 | 623,6 | 623,6 | 623,6 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 100 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35-39 | 40-52 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.13

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «Баня»

| № п/п | Индикатор | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал* | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 221,4 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 100 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15-19 | 20-32 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.14

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «ПМК»

| № п/п | Индикатор | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 100 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36-40 | 41-53 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.15

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «ДРСУ»

| № п/п | Индикатор | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал* | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 197,3 | 197,3 | 197,3 | 197,3 | 197,3 | 197,3 | 197,3 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 100 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54-58 | 55-67 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.16

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «Маэковский детский сад»

| № п/п | Индикатор | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 133,3 | 133,3 | 133,3 | 133,3 | 133,3 | 133,3 | 133,3 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 100 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-13 | 14-26 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.17

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «Маэкса»

| № п/п | Индикатор | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - |  | - |  | - |  |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - |  | - |  | - |  |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 100 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.18

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «Детского сада с. Антушево»

| № п/п | Индикатор | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - |  | - |  | - |  |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - |  | - |  | - |  |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 100 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.19

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «БПОУ ВО «Белозерский индустриально педагогический колледж им. А.А. Желобовского»

| № п/п | Индикатор | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 100 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.20

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «Бубровской школы»

| № п/п | Индикатор | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 270 | 161,84 | 161,84 | 161,84 | 161,84 | 161,84 | 161,84 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 33,3 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 100 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

ГЛАВА 14 "ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ"

а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении их в Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области.

б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении их в Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области.

в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении их в Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области.

ГЛАВА 15 "РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ"

В соответствии со статьёй 4 пункт 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 ФЗ «О теплоснабжении» Правительство Российской Федерации сформулировало правила организации теплоснабжения. В правилах, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, предписаны права и обязанности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, иных владельцев источников тепловой энергии и тепловых сетей, потребителей в сфере теплоснабжения. Из условий повышения качества обеспечения населения тепловой энергией в них предписана необходимость организации единых теплоснабжающих организаций (ЕТО). При разработке схемы теплоснабжения предусматривается включать в неё обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, требованиям, установленным Постановлениями Правительства о 22.02.2012 № 154 и от 08.08.2012 № 808.

В соответствии со статьёй 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Решения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей  организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации.

Основные положения по организации ЕТО в соответствии с Правилами заключаются в следующем:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением – органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа (гл. 2 ст. 3);

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций), Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, муниципального округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию (гл. 2 ст. 4);

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, муниципального округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, заявку на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, К заявке прилагаются бухгалтерская отчётность, составленная на последнюю отчётную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии;

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил (гл. 2 ст. 6);

5. В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или другом законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей ёмкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала;

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчётности, составленной на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса ЕТО, с отметкой налогового органа о ее принятии (гл. 2 ст. 9);

6. Способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения (гл. 2 ст. 10);

7. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности согласно гл. 2 ст. 12 обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объёма тепловой нагрузки, распределённой в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя объёме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учётом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче, распределённой в соответствии со схемой теплоснабжения;

8 Границы зоны деятельности ЕТО согласно гл. 2 ст. 19 могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах округа

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций в границах муниципального округа представлен в таблице 15.1.

Таблица 15.1

Реестр систем теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Оптика» | АО «ВОЭК» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 01 | - |
| 2 | Котельная «Агрофирма» | АО «ВОЭК» | Источник тепловой энергии, тепловые сети, сети ГВС | 02 | - |
| 3 | Котельная «Белозерье» | АО «ВОЭК» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 03 | - |
| 4 | Котельная «Средняя школа № 1» | АО «ВОЭК» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 04 | - |
| 5 | Котельная «Клуб речников» | АО «ВОЭК» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 05 | - |
| 6 | Котельная «Антушево» | АО «ВОЭК» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 06 | - |
| 7 | Котельная «Глушково» | АО «ВОЭК» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 07 | - |
| 8 | Котельная «Никоновская» | АО «ВОЭК» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 08 | - |
| 9 | Котельная «Бечевинка» | АО «ВОЭК» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 09 | - |
| 10 | Котельная «Шола» | АО «ВОЭК» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 10 | - |
| 11 | Котельная «Н.Мондома» | АО «ВОЭК» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 11 | - |
| 12 | Котельная «Квартальная» | АО «ВОЭК» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 12 | - |
| 13 | Котельная «Баня» | ООО «Звезда» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 13 | - |
| 14 | Котельная «ПМК» | ООО «Осень» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 14 | - |
| 15 | Котельная «ДРСУ» | ООО «Осень» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 15 | - |
| 16 | Котельная «Маэковский детский сад» | ООО «Звезда» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 16 | - |
| 17 | Котельная «БПОУ ВО «Белозерский индустриально педагогический колледж им. А.А. Желобовского» | ООО «Осень» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 17 | - |
| 18 | Котельная «Бубровской школы» | ООО «Звезда» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 18 | - |
| 19 | Котельная «Детского сада с. Антушево» | ООО «Осень» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 19 | - |
| 20 | Котельная «Маэкса» | МАУ «Центр МТО района» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 20 | - |

б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

На территории муниципального округа единые теплоснабжающие организации отсутствуют.

Реестр утвержденных единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации, приведен в таблице 15.2.

Таблица 15.2

Реестр единых теплоснабжающих организаций

| № ЕТО | Наименование ЕТО | Код зоны деятельности | Источник тепловой энергии в зоне деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | 1 | Котельная «Оптика» |
| - | - | 2 | Котельная «Агрофирма» |
| - | - | 3 | Котельная «Белозерье» |
| - | - | 4 | Котельная «Средняя школа № 1» |
| - | - | 5 | Котельная «Клуб речников» |
| - | - | 6 | Котельная «Антушево» |
| - | - | 7 | Котельная «Глушково» |
| - | - | 8 | Котельная «Никоновская» |
| - | - | 9 | Котельная «Бечевинка» |
| - | - | 10 | Котельная «Шола» |
| - | - | 11 | Котельная «Н.Мондома» |
| - | - | 12 | Котельная «Квартальная» |
| - | - | 13 | Котельная «Баня» |
| - | - | 14 | Котельная «ПМК» |
| - | - | 15 | Котельная «ДРСУ» |
| - | - | 16 | Котельная «Маэковский детский сад» |
| - | - | 17 | Котельная «БПОУ ВО «Белозерский индустриально педагогический колледж им. А.А. Желобовского» |
| - | - | 18 | Котельная «Бубровской школы» |
| - | - | 19 | Котельная «Детского сада с. Антушево» |
| - | - | 20 | Котельная «Маэкса» |

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией

Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

По ПП РФ № 808 под рабочей тепловой мощностью понимается средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 2 года работы.

Емкостью тепловых сетей называется произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения тепловых сетей.

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, муниципального округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

В соответствии с Критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации администрации муниципального округа рекомендуется присвоить статус единой теплоснабжающей организации:

- АО «ВОЭК» и установить зону ее деятельности в зоне действия котельной «Оптика», котельной «Агрофирма», котельной «Белозерье», котельной «Средняя школа №1», котельной «Клуб речников», котельной «Квартальная», котельной «Антушево», котельной «Глушково, котельной «Никоновская», котельной «Бечевинка», котельной «Шола», котельной «Н.Мондома», .

- ООО «Звезда» и установить зону ее деятельности в зоне действия котельной «Баня», котельной «Маэковского детского сада», котельной «Бубровской школы»;

- ООО «Осень» и установить зону ее деятельности в зоне действия котельной «ПМК», котельной «ДРСУ», котельной «Детского сада с. Антушево», котельной «БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж»;

- МАУ «Центр МТО района»» и установить зону ее деятельности в зоне действия котельной «Маэкса».

Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения на территории муниципального округа приведен в таблице 15.3.

Таблица 15.3

Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального округа

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Оптика» | 10,4 | АО «ВОЭК» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | - | 01 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 2 | Котельная «Агрофирма» | 5,7 | АО «ВОЭК» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | - | 02 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 3 | Котельная «Белозерье» | 0,85 | АО «ВОЭК» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети, сети ГВС | Владеет на праве аренды | - | 03 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 4 | Котельная «Средняя школа № 1» | 0,6 | АО «ВОЭК» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | - | 04 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 5 | Котельная «Клуб речников» | 0,6 | АО «ВОЭК» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | - | 05 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 6 | Котельная «Антушево» | 0,6 | АО «ВОЭК» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | - | 06 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 7 | Котельная «Глушково» | 1,2 | АО «ВОЭК» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | - | 07 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 8 | Котельная «Никоновская» | 1,8 | АО «ВОЭК» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | - | 08 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 9 | Котельная «Бечевинка» | 1,4 | АО «ВОЭК» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | - | 09 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 10 | Котельная «Шола» | 3,92 | АО «ВОЭК» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | - | 10 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 11 | Котельная «Н.Мондома» | 1,14 | АО «ВОЭК» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | - | 11 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 12 | Котельная «Квартальная» | 2,31 | АО «ВОЭК» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | - | 12 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 13 | Котельная «Баня» | 2,16 | ООО «Звезда» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | - | 13 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 14 | Котельная «ПМК» | 0,98 | ООО «Осень» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | - | 14 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 15 | Котельная «ДРСУ» | 0,68 | ООО «Осень» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | - | 15 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 16 | Котельная «Маэковский детский сад» | 0,3 | ООО «Звезда» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | - | 16 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 17 | Котельная «БПОУ ВО «Белозерский индустриально педагогический колледж им. А.А. Желобовского» | 0,86 | ООО «Осень» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | - | 17 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 18 | Котельная «Бубровской школы» | 0,3 | ООО «Звезда» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | - | 18 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 19 | Котельная «Детского сада с. Антушево» | 0,51 | ООО «Осень» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | - | 19 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 20 | Котельная «Маэкса» | 0,6 | МАУ «Центр МТО района» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Котельная частная МАУ «Центр МТО района» | - | 20 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |

г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных заявках отсутствует.

д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории муниципального округа единые теплоснабжающие организации отсутствуют.

ГЛАВА 16 "РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

а) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий представлен в главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

б) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий представлен в главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей».

в) перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Перечень вариантов перехода от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения с описанием мероприятий представлен в главе 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения».

ГЛАВА 17 "ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

а) описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения, муниципального округа, города федерального значения

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха на территории муниципального округа не проводятся.

б) прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха

Прогнозные максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения не представляется оценить, ввиду отсутствия текущих данных.

в) прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения, муниципального округа, города федерального значения

Прогнозные вклады выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории муниципального округа, отсутствуют.

г) прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

На территории муниципального округа отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Строительство не предусматривается.

д) прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения

Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на объектах теплоснабжения представлены в таблице 17.1.

Таблица 17.1

Прогнозы объема (масса) образования отходов сжигания топлива, т

| Источник тепловой энергии (мощности) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Оптика» | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная «Агрофирма» | н/д | - | - | - | - | - | - |
| Котельная «Белозерье» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «Средняя школа № 1» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «Клуб речников» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «Антушево» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «Глушково» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «Никоновская» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «Бечевинка» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «Шола» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «Н.Мондома» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «Квартальная» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «ДРСУ» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «Детского сада с. Антушево» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «ПМК» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «БПОУ ВО «Белозерский индустриально педагогический колледж им. А.А. Желобовского» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «Баня» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «Бубровской школы» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «Маэкса» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «Маэковский детский сад» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

ГЛАВА 18 "ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

а) перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечаний и предложений не поступало.

б) ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечаний и предложений не поступало.

в) перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечаний и предложений не поступало.

ГЛАВА 19 "СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения, представлен в таблице 19.1.

Таблица 19.1

Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения

| Наименование раздела | Краткое содержание изменения |
| --- | --- |
| Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Актуализирована информация. |
| Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения" | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы. |
| Часть 2 "Источники тепловой энергии" | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы. Добавлена информация. Актуализирована информация. |
| Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них" | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы. Добавлена информация. Актуализирована информация. |
| Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии" | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы. Актуализирована информация. |
| Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии" | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы. Добавлена информация. Актуализирована информация. |
| Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии" | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы. Актуализирована информация. |
| Часть 7 "Балансы теплоносителя" | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы. Актуализирована информация. |
| Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом" | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы. Добавлена информация. Актуализирована информация. |
| Часть 9 "Надежность теплоснабжения" | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы. Добавлена информация. Актуализирована информация. |
| Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций" | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы. Актуализирована информация. |
| Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения" | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы. Добавлена информация. Актуализирована информация. |
| Часть 12 "Экологическая безопасность теплоснабжения" | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы. Актуализирована информация. |
| Часть 13 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы. Актуализирована информация. |
| Глава 2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Актуализирована информация. |
| Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования не разрабатывалась, согласно требованиям, указанных в подпункте "в" пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения. |
| Глава 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Актуализирована информация. На момент актуализации схемы гидравлический расчет не проводился. |
| Глава 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Актуализирована информация. |
| Глава 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Актуализирована информация. |
| Глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Актуализирована информация. |
| Глава 8 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Актуализирована информация. |
| Глава 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Актуализирована информация. |
| Глава 10 "Перспективные топливные балансы" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Добавлена информация. Актуализирована информация. |
| Глава 11 "Оценка надежности теплоснабжения" | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Добавлены новые подразделы. Добавлена информация. Актуализирована информация. |
| Глава 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Глава скорректирована с учетом корректировки предложений по развитию источников тепловой энергии и тепловых сетей. |
| Глава 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Актуализирована информация. |
| Глава 14 "Ценовые (тарифные) последствия" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Актуализирована информация. |
| Глава 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Актуализирована информация. |
| Глава 16 " Реестр мероприятий схемы теплоснабжения" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Актуализирована информация. |
| Глава 17 "Оценка экологической безопасности теплоснабжения" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Актуализирована информация. |
| Глава 18 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Актуализирована информация. |
| Глава 19 "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г № 154. Глава разбита на подразделы. Актуализирована информация. |